Sprawa nr BA.WZP.26.6.57.2026

Załącznik nr 2 do Zaproszenia

Wykaz obiektów UKE z zainstalowanymi systemami antenowymi wymagającymi usunięcia usterek w 2026 r.

| Lp | Delegatura | Adres | Uwagi zgłoszone przez Delegatury w 2026 | Zalecenia Wykonawcy na przegląd 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Delegatura w Szczecinie | ul. Bandurskiego 95/96 Szczecin |  | Odciągi-uzupełnić zabezpieczenia przed odkręceniem w napinaczach |
|  |  | ul. Bandurskiego 19 Szczecin |  | Zalecana wymiana anteny RAM |
| 2 | Delegatura w Łodzi | ul. Beskidzka 54/54a Łódź |  | Należy uzupełnić brakujące złącze śrubowe rotora M10 A4 kl.70 - wymienić termokurcze na konektorach 9szt. - pomalować osłonę klimatyzatora oraz obudowę gniazda agregatu przy sprzyjających warunkach pogodowych. w 2026 roku wypada przegląd 5-letni - zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 2 Prawa Budowlanego należy wykonać kontrolę obiektu rozszerzoną o geodezyjny pomiar pionowości |
| 3 | Departament Kontroli w Warszawie | Borucza |  | Sugeruje się wykonać konserwację odciągów linowych smarem Kolinstal – antena koszowa, Wieża - wymienić niewłaściwe kraty bądź wykonać dodatkowe podparcie, poprawnie zamontować uchwyty krat pomostowych – uporządkować kable – pozostało do uporządkowania część. – wykonać zaprawki – praca z dostępem alpinistycznym ok 6rg – naprawić uziemienie - brak ciągłości uziemienia u podstawy jednej nogi masztu (odcięta szlifierką) Wykonać uziemienie anteny szerokopasmowej |
| 4 | Delegatura w Lublinie | Janów Lubelski |  | Zabezpieczyć ogniska korozji – punktowo ok 2m2 |
| 5 | Delegatura w Rzeszowie | ul. Grunwaldzka 17, Rzeszów |  | Zamontować uszczelkę przy rotorze |
| 6 | Delegatura UKE w Krakowie | Górka Narodowa 116 |  | W 2026r wykonać kontrolę okresowa pięcioletnią wraz z geodezyjnym pomiarem pionowości |
|  |  | Kraków, ul. Świętokrzyska 12 |  | Zalecana poprawienie montażu ruszającej się anteny. Zalecane naprawa głowicy anteny RAM |
| 7 | Delegatura UKE w Siemianowicach Śl. | Katowice, ul. Zawiszy Czarnego 6 |  | Weryfikacja szczelności przepustu Roxtec Sprawdzenie aneteny RAM (weryfikacja wykonania remontu) |
|  |  | Siemianowice Śląskie ul. Wróblewskiego 75 |  | Należy wykonać specjalistyczny przegląd lin stalowych ze względu na korozję lub wymienić naciągi. |
| 8 | Delegatura UKE w Opolu | Opole, ul. Łokietka 2 | Stacja KASMON- SARA w dalszym ciągu ma uszkodzony tor głównej anteny pomiarowej HL033, działania zrealizowane w 2024 roku polegające na wymianie jednego kabla w torze tej anteny nie przyniosły wyraźnej poprawy, w dni „mokre” obserwujemy w torze tej anteny dodatkowe tłumienie na poziomie ok. 40dB. Być może uszkodzona jest sama antena HL033. Przegląd techniczny wieży antenowej wykonany pod koniec 2025 roku (zdjęcia na naszych zasobach sieciowych) dokumentuje korozje złącz antenowych, w tym złącz dwóch fiderów. | Zalecane wykonanie naprawy toru kablowego - Stwierdzono wodę w konektorach – W 2026r. wykonać przegląd 5-letni z geodezyjnym pomiarem pionowości wieży |
| 9 | Delegatura UKE we Wrocławiu | Wrocław, ul. Kiełczowska 51 |  | Uzupełnić uszczelkę nad rotatorem |
| 10 | Delegatura UKE w Zielonej Górze | Zielona Góra, ul. Sulechowska dz. Nr 4/7 |  | Naprawić mocowania drutu kolczastego,- wymienić uszkodzone kable Powłoka cynkowa pokrywająca konstrukcję masztu nie wykazuje ubytków. Jej stan ocenia się jako dobry. Występują liczne drobne ubytki powłoki malarskiej (położona bez podkładu warstwa nawierzchniowa) |
| 11 | Delegatura UKE w Gdyni | Gdynia, ul. Kielecka 103 |  | System IŁ Urządzenia sterujące (sterownik obrotu); Nie obraca się antena |
| 12 | Delegatura UKE w Szczecinie | Koszalin, ul. Starzyńskiego 2 |  | Zbyt małe siły w odciągach – brak możliwości regulacji, napinacza są ściągnięte prawie maksymalnie- należy skrócić odciągi linowe, wprowadzić siły projektowane w odciągi– Poprawić uziemienia obiektu – dobić uziom szpilkowy przy najbliższym od masztu zwodzie budynku, Skrócenie odciągów i rektyfikacja masztu |