Sprawa numer: BA.WZP.26.6.11.2019.1

Warszawa, dnia 29 marca 2019 r.

Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego

- Zamawiający:

Skarb Państwa – Urząd Komunikacji Elektronicznej zwany dalej Zamawiającym z siedzibą przy 
ul. Giełdowa 7/9, 01‐211 Warszawa.

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający przed wszczęciem postępowania zobowiązany jest do ustalenia wartości zamówienia. W celu ustalenia wartości zamówienia, Zamawiający zaprasza zainteresowane podmioty do zapoznania się z załączoną informacją o wymaganiach dotyczących przedmiotu zamówienia i złożenie odpowiednich informacji.

- Przedmiot zamówienia:

Świadczenie usług utrzymania, serwisowych, konserwacyjnych oraz przeglądów okresowych, systemów i urządzeń infrastruktury technicznej i teleinformatycznej, zamontowanych w Centrach Przetwarzania Danych Platformy Lokalizacyjno-Informacyjnej z Centralną Bazą Danych (CPD PLI CBD) przez okres 36 miesięcy.

- Termin realizacji:

Wymagany termin realizacji zamówienia – 36 miesięcy od podpisania umowy.

- Sposób przygotowania i złożenia informacji:

- Cenę w informacji dotyczącej wartości zamówienia należy podać w walucie polskiej (PLN);

- Cena w informacji dotyczącej wartości zamówienia musi obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w związku z realizacją całości przedmiotu niniejszego zaproszenia;

- Informacja w formie skanu, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia, należy przesłać do Departamentu Techniki w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej, drogą elektroniczną na adres: sekretariat.dt@uke.gov.pl w terminie do dnia 5 kwietnia 2019r. do godz. 12:00.

- Osobą upoważnioną do kontaktów ze strony Zamawiającego jest Pan  Paweł Świąder, telefon: 32 602 8030 adres email: pawel.swiader@uke.gov.pl lub  Pan Mateusz Kowalski, telefon: 22 329 9041 adres email: mateusz.kowalski@uke.gov.pl

Załącznik nr 1 do zaproszenia do ustalenia wartości zamówienia publicznego – szczegółowe wymagania.

- Wprowadzenie

Przedmiotem Zamówienia są usługi polegające na świadczeniu przez Wykonawców wykwalifikowanej obsługi utrzymania, serwisowej, prowadzeniu prac konserwacyjnych oraz dokonywaniu okresowych przeglądów, systemów i urządzeń infrastruktury technicznej i teleinformatycznej, zamontowanych w Centrum Przetwarzania Danych Platformy Lokalizacyjnej z Centralną Bazą Danych (CPD PLI CBD), zlokalizowanym w Boruczy (ok. 50 km od Warszawy) i w Siemianowicach Śląskich w okresie 
36 miesięcy od dnia podpisania umowy dla następujących systemów i urządzeń:

  - Śluza osobowa wraz z czytnikiem tęczówki oka;

  - Agregat prądotwórczy;

  - System zasilania gwarantowanego UPS;

  - Instalacje elektryczne, oświetleniowe, trasy kablowe, linie zasilające;

  - System gaszenia pożaru gazem Inergen, system wczesnej detekcji dymu Vesda;

  - System telewizji przemysłowej CCTV;

  - System kontroli dostępu SKD oraz system sygnalizacji włamania i napadu SSWiN;

  - Komora Lampertz’a oraz Sejf ogniotrwały Lampertz’a;

  - System zarzadzania budynkiem i monitoringu środowiska BMS;

  - Winda towarowa GEDA;

  - Klimatyzacja precyzyjna;

  - Klimatyzacja komfortu;

  - Wentylacja mechaniczna;

  - Szafy RACK, jak i listwy zasilające Rittal PDU 7856.520;

  - Podłogi podniesione.

Wykonawcy świadczący usługi w ramach niniejszej umowy, wykonywać je będą w odniesieniu do 
ww. systemów i urządzeń oraz przestrzegać będą, w celu utrzymania ich sprawności technicznej, wymagań producentów tych urządzeń i systemów.

Obsługa serwisowa wykonywana będzie zgodnie z warunkami wynikającymi z dokumentacji techniczno - ruchowej (DTR) poszczególnych systemów i urządzeń, a także biorąc pod uwagę wymagania wynikające z przepisów ogólnych dla poszczególnych branż.

Zobowiązuje się Wykonawców do przeprowadzenia przeglądów z częstotliwością i zakresem wskazanym w niniejszej umowie z uwzględnieniem treści oferty złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu przetargowym.

Wszelkie materiały eksploatacyjne potrzebne do konserwacji urządzeń oraz podlegające okresowej wymianie, Wykonawcy w okresie zlecenia dostarczą i wymienią na swój koszt uwzględniając to 
w cenie składanej oferty.

Prace konserwacyjne objęte niniejszym Zamówieniem wykonywane będą zgodnie z instrukcjami eksploatacji i konserwacji systemów i urządzeń, zawartymi w dokumentacji powykonawczej.

- Miejsce realizacji usług

Usługi serwisowe realizowane będą w następujących lokalizacjach:

| Symbol | Nazwa | Adres |
| --- | --- | --- |
| CPD PLI CBD | Centrum Przetwarzania Danych | Borucza, 05-282 Strachówka |
| Borucza | Platformy Lokalizacyjnej z Centralną Bazą Danych (CPD PLI CBD) | powiat Wołomin |
| CPD PLI CBD | Centrum Przetwarzania Danych | ul. Wróblewskiego 75 |
| Siemianowice Śląskie | Platformy Lokalizacyjnej z Centralną Bazą Danych (CPD PLI CBD) | 41-106 Siemianowice Śląskie |

- DEFINICJE

| Pojęcie | Definicja |
| --- | --- |
| System PLI CBD (System) | System Platforma Lokalizacyjno-Informacyjna z Centralą Bazą Danych (PLI CBD) to System Informatyczny, o którym mowa w art. 78 ust. 4 ustawy Prawo telekomunikacyjne. System PLI CBD składa się z Aplikacji PLI CBD, Infrastruktury Informatycznej PLI CBD oraz Infrastruktury Technicznej PLI CBD. Przedmiotem niniejszej umowy jest Infrastruktura Techniczna. Systemem PLI CBD tym zarządza Prezes UKE na podstawie art. 78 ust. 6 ustawy Prawo telekomunikacyjne. System PLI CBD został wytworzony podczas dwóch projektów, które zostały zakończone odpowiednio w czerwcu 2011 roku oraz w czerwcu 2015 roku i pojęciem System PLI CBD określane są rezultaty i produkty obu tych projektów. |
| Infrastruktura Techniczna (PLI CBD) | Całość sprzętu znajdującego się w Centrach Przetwarzania Danych PLI CBD dostarczona i zainstalowana w ramach prowadzonych dwóch projektów PLI CBD oraz PLI CBD2, a nie wymieniona w pozycji Infrastruktura Informatyczna PLI CBD wraz z systemem jej monitoringu oraz wykorzystywanym przez tę infrastrukturę oprogramowaniem. W skład Infrastruktury Technicznej PLI CBD wchodzą Komponenty Zastanej Infrastruktury Technicznej PLI CBD, jak również elementy dodane, wymienione, uzupełnione w ramach realizacji niniejszej umowy oraz także dodane, wymienione lub uzupełnione przez Zamawiającego w czasie trwania niniejszej umowy. |
| Infrastruktura Klimatyzacyjna (PLI CBD) | Urządzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne (przewietrzania) będące elementami Infrastruktury Technicznej PLI CBD i wykorzystywane na potrzeby Systemu PLI CBD. |
| Usługi Utrzymania | Opisane umową usługi mające na celu zapewnienie poprawnego działania Systemu PLI CBD oraz wsparcie Zamawiającego w korzystaniu z Systemu PLI CBD. awarii sprzętu wchodzącego w skład Infrastruktury Technicznej PLI CBD wraz z Infrastrukturą Klimatyzacyjną. |
| Usługi Serwisu | Opisane umową usługi dotyczą Systemu PLI CBD i tych jego Komponentów, które wymagają okresowych przeglądów (z uwzględnieniem warunków wynikających z ich instalacji, a także wymagań wynikających z zaleceń producentów dla poszczególnych systemów i urządzeń), wymiany elementów eksploatacyjnych w zakresie Infrastruktury Technicznej PLI CBD. |
| Usługi Gwarancji | Opisane umową usługi dotyczą Systemu PLI CBD oraz obejmują również te Komponenty, które w ramach pozostałych usług (utrzymania, rozwoju, serwisu) zostały wymienione na nowe lub uzupełnione o nowe elementy. Działania gwarancyjne mają zapewnić zachowanie cech określonych w specyfikacjach. Usługi Gwarancji świadczy Wykonawca. |
| Awaria | Każda nieprawidłowość w funkcjonowaniu Systemu PLI CBD, CPD lub infrastruktury niezgodnie z Dokumentacją lub wymaganiami tego dokumentu, powodująca niemożność lub utrudnienia w eksploatacji Systemu PLI CBD, CPD lub infrastruktury. Awarie dzielą się na spowodowane przez Błędy Poważne i Błędy Niskiej Kategorii. |
| Błąd | Każda nieprawidłowość w działaniu Komponentu Systemu PLI CBD, niezależnie od przyczyny takiej nieprawidłowości. W szczególności Błędem jest działanie Systemu PLI CBD niezgodnie z Dokumentacją. |
| Błąd Poważny | Nieprawidłowe działanie Komponentów Infrastruktury Technicznej |
| Błąd Niskiej Kategorii | Nieprawidłowe działanie Komponentu Systemu PLI CBD nie powodujące ograniczenia korzystania z Aplikacji PLI CBD, które skutkuje jedynie niedogodnościami w zakresie eksploatacji Systemu PLI CBD. Przykładem Błędu Niskiej Kategorii jest np. uszkodzenie komputera stacjonarnego, drukarki, kamery monitoringu, albo błąd językowy w interfejsie użytkownika. |
| Oprogramowanie | Całość lub dowolny element Oprogramowania dostarczanego lub wykonywanego w ramach realizacji umów PLI CBD i PLI CBD2 (środowisko zastane) oraz niniejszej umowy. |
| Standardowe Oprogramowanie Systemowe | Oprogramowanie tworzące środowisko, w którym uruchamiane jest oprogramowanie systemowe lub bazodanowe. O ile umowa nie stanowi inaczej, Oprogramowanie w ramach Infrastruktury Technicznej zaliczane będzie do Standardowego Oprogramowania Systemowego. |
| Oprogramowanie Dedykowane | Oprogramowanie tworzone na potrzeby umowy, w tym rozbudowa lub modyfikacja Standardowego Oprogramowania Aplikacyjnego. Jeżeli dane Oprogramowanie nie zostało przypisane do Standardowego Oprogramowania Systemowego lub Standardowego Oprogramowania Aplikacyjnego uważa się je za Oprogramowanie Dedykowane. |
| Oprogramowanie Open Source | Oprogramowanie dystrybuowane na warunkach tzw. licencji otwartych. |
| Podwykonawca | Podmiot, któremu Wykonawca powierzy wykonanie części swoich zobowiązań wynikających z umowy. |
| Umowa SLA | Postanowienia umowy określające zasady usuwania Błędów lub parametry jakościowe dotyczące działania Systemu PLI CBD. |
| Czas Reakcji | Czas między zgłoszeniem Błędu a uzyskaniem potwierdzenia przystąpienia do jego usunięcia. |
| Czas Naprawy | Czas między zgłoszeniem Błędu a jego usunięciem. W przypadku dostarczenia poprawki lub dokonania innych czynności, które nie usuwają Błędu, Czas Naprawy uważa się za niedochowany. |
| Naprawa | Usunięcie przez Wykonawcę Błędu, w szczególności poprzez dokonanie zmian w konfiguracji, kodzie lub architekturze Systemu PLI CBD, w tym przywrócenie prawidłowego funkcjonowania Aplikacji PLI CBD, Infrastruktury Informatycznej i Infrastruktury Technicznej. |
| Obejście | Przywrócenie działania Systemu PLI CBD do stanu sprzed wystąpienia Błędu, z możliwymi ograniczeniami efektywnościowymi korzystania z Systemu PLI CBD, nie uniemożliwiającymi jednak realizację usług i funkcji obsługiwanych przez System PLI CBD. Obejście nie stanowi usunięcia Błędu. |
| Zastana Infrastruktura Techniczna | Stan zasobów Infrastruktury Technicznej na dzień 20 marca 2019 r. |
| Infrastruktura Zastana | Zastana Infrastruktura Techniczna. |
| Zamawiający | Urząd Komunikacji Elektronicznej z siedzibą przy ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa, nr NIP 527-23-67-496. |
| Wykonawca | Podmiot wyłoniony w ramach przetargu publicznego do realizacji zadań zawartych w niniejszym dokumencie. |
| Centrum Przetwarzania Danych (CPD) | Lokalizacja, gdzie znajduje się infrastruktura odpowiedzialna za funkcjonowanie zasadniczego rozwiązania Systemu PLI CBD. |
| Komponent | Jest to składnik lub część Infrastruktury Technicznej PLI CBD, Przykłady Komponentów: sprężarka w klimatyzatorze, kamera, itd. |
| Dokumentacja | Opis Systemu PLI CBD obejmujący wymagania oraz załączniki opisujące zastane Komponenty, jak również elementy dodane, wymienione lub uzupełnione w ramach realizacji niniejszej umowy jako efekt świadczonych usług. |
| Czas gotowości serwisowej | Stawienie się do dyspozycji Zamawiającego osób przeznaczonych do wykonywania usług. Dla Systemu PLI CBD jest to czas 7/24/365 (całą dobę przez cały tydzień w ciągu całego roku). |
| Proces biznesowy | Zasadnicze usługi: - lokalizacyjna E112 dla zgłoszeń ratunkowych, - przenośność numeru NP wykorzystywane przez Użytkowników Aplikacji PLI CBD. |
| Użytkownik wewnętrzny | Personel obsługujący System PLI CBD. |
| Zadanie | Usługi świadczone w ramach: - usługi utrzymania, serwisu, gwarancji Infrastruktury Technicznej PLI CBD wraz z Infrastrukturą Klimatyzacyjną PLI CBD. |

- Wymagania na gwarancję

| Identyfikator | G01 |
| --- | --- |
| Usługa gwarancji jest udzielana przez Wykonawcę na okres 36 miesięcy od dnia podpisania umowy na wszystkie komponenty wchodzące w skład Infrastruktury Technicznej PLI CBD, według stanu Systemu PLI CBD na dzień rozpoczęcia świadczenia usługi gwarancji. |  |

| Identyfikator | G02 |
| --- | --- |
| Usługa gwarancji zapewnia Zamawiającemu w ramach umowy brak ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z naprawą uszkodzenia komponentu Infrastruktury Technicznej PLI CBD. |  |

| Identyfikator | G03 |
| --- | --- |
| Naprawa jest podstawową formą realizacji usługi gwarancji. Zamawiający wymaga, aby realizacja procesu naprawy komponentu odbywała się w lokalizacji PLI CBD związanej z miejscem uszkodzenia. Na czas naprawy Wykonawca zapewni stosowne obejście lub komponent zastępczy, tak by zachować reżim związany z niedostępnością usług biznesowych świadczonych przez Aplikację PLI CBD. |  |
| Komponent zastępczy dostarczy Wykonawca korzystając z zasobów własnych jeśli jest to komponent Infrastruktury Zastanej. |  |

| Identyfikator | G04 |
| --- | --- |
| Proces obsługi naprawy gwarancyjnej komponentu obejmie następujące działania: - naprawa zostanie wykonana w lokalizacji związanej z miejscem uszkodzenia; - czas skutecznej naprawy określony jest w wymaganiu G10; - na czas naprawy zostanie dostarczony komponent zastępczy o parametrach nie gorszych jak komponent, który uległ uszkodzeniu. |  |

| Identyfikator | G05 |
| --- | --- |
| W przypadku uzasadnionego braku możliwości naprawy komponentu w lokalizacji PLI CBD związanej z miejscem uszkodzenia, dopuszcza się naprawę w lokalizacji wybranej przez Wykonawcę. W tym przypadku na czas naprawy Wykonawca dostarczy komponent zastępczy w miejsce komponentu naprawianego. |  |
| Komponent zastępczy dostarczy Wykonawca korzystając z zasobów własnych jeśli jest to komponent Infrastruktury Zastanej. |  |
| W przypadku naprawy urządzeń wyposażonych w nośniki informacji poza miejscem użytkowania, elementy tych urządzeń takie jak nośniki informacji pozostają wymontowane i składowane w CPD PLI CBD. |  |

| Identyfikator | G06 |
| --- | --- |
| Komponenty, na których mogą być zapisane dane Zamawiającego (np. dyski) nie podlegają procesowi naprawy. W tym przypadku proces naprawy w usłudze gwarancji sprowadza się do dostarczenia Komponentu o parametrach nie gorszych niż uszkodzony, realizującego identyczne funkcje i spełniającego identyczną rolę w strukturze Systemu PLI CBD. Dyski i nośniki, które są wymieniane lub zastępowane przez nowe, pozostają u Zamawiającego i nie podlegają zwrotowi do Wykonawcy. |  |

| Identyfikator | G07 |
| --- | --- |
| W przypadku gdyby uszkodzenie Komponentu było na tyle duże, iż naprawa byłaby niemożliwa lub nieopłacalna ekonomicznie, Zamawiający dopuszcza dostarczenie w zamian Komponentu identycznego tego samego producenta lub sprzętem równoważnym o parametrach wydajnościowych nie gorszych niż uszkodzony realizującego identyczne funkcje i spełniającego identyczną rolę w strukturze Systemu PLI CBD. |  |

| Identyfikator | G08 |
| --- | --- |
| Zarządzanie usługą gwarancji leży po stronie Wykonawcy w ramach usługi utrzymania. |  |

| Identyfikator | G09 |
| --- | --- |
| Po zakończeniu naprawy gwarancyjnej Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia instalacji Komponentu, uaktualnienia do stabilnej wersji oprogramowania, konfiguracji, optymalizacji i strojenia oraz integracji z Systemem PLI CBD, aby ten Komponent spełniał identyczne funkcje, jak i role, które były mu przypisane przed wystąpieniem awarii. |  |
| W przypadku wymiany Komponentu na nowy inny (w tym innego producenta) o parametrach nie gorszych niż Komponent uszkodzony, Wykonawca zapewni dostosowanie i integrację nowego Komponentu z wszelkimi systemami wchodzącymi w skład Systemu PLI CBD, które zapewniają nadzór, sterowanie i zarządzanie Komponentami. Zakres funkcji obsługi nowego Komponentu winien być co najmniej taki sam jak Komponentu podlegającego wymianie. |  |

| Identyfikator | G10 |
| --- | --- |
| Przywrócenie dostępności Systemu PLI CBD lub jego Komponentu może nastąpić poprzez skuteczną naprawę lub zastosowanie obejścia na czas usuwania awarii. Zamawiający wymaga, by w ramach usługi utrzymania Wykonawca spełniał poniższe wymagania związane z czasem przywrócenia dostępności Systemu PLI CBD oraz czasem skutecznej naprawy Komponentu: Typ awarii; Czas reakcji; Czas przywrócenia; Czas skutecznej naprawy. Awaria poważna; do 1 godziny; do 12 godzin; do 48 godzin. Awaria niskiej kategorii; do 24 godzin; do 30 dni. Powodem awarii może być uszkodzenie pojedynczego Komponentu lub kilku Komponentów wchodzących w skład Infrastruktury Technicznej Systemu PLI CBD. Może wystąpić również taka sytuacja, iż uszkodzenie pojedynczego Komponentu wpływa na nieprawidłowe działanie innych Komponentów. |

| Identyfikator | G11 |
| --- | --- |
| Zgłoszenia awarii mogą być dokonywane przez Zamawiającego: - pocztą elektroniczną: każdego dnia i przez całą dobę na adres poczty elektronicznej do upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, - telefonicznie: w czasie gotowości serwisowej na numer telefonu do upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. |  |

| Identyfikator | G12 |
| --- | --- |
| Zgłoszenie awarii dokonane przez Zamawiającego zawierać musi imię i nazwisko przedstawiciela Zamawiającego dedykowanego do operacyjnej współpracy z Wykonawcą w zakresie usunięcia zgłoszonej awarii. |  |

| Identyfikator | G13 |
| --- | --- |
| Wykonawca zobowiązany jest dokonać potwierdzenia otrzymania zgłoszenia awarii w czasie nie dłuższym niż czas reakcji określony dla danej kategorii awarii (typ awarii), pocztą elektroniczną lub telefonicznie na numery telefonów obsługi Systemu PLI CBD lub na numer Administratora Systemu PLI CBD. |  |

| Identyfikator | G14 |
| --- | --- |
| Liczba zgłoszeń awarii w ramach wynagrodzenia określonego w umowie jest nieograniczona. |  |

| Identyfikator | G15 |
| --- | --- |
| Wykonawca podejmie następujące działania po zgłoszeniu awarii: - usuwa awarię; - usunięcie skutków awarii; - sprawdzenie poprawności i skuteczności naprawy Systemu, CPD i Sprzętu; |  |

| Identyfikator | G16 |
| --- | --- |
| Usuwanie awarii musi być realizowane w trybie 24/7/365 (całą dobę, przez cały tydzień, w ciągu trwania umowy). |  |

- Wymagania na utrzymanie

| Identyfikator | U01 |
| --- | --- |
| W ramach usługi utrzymania Zamawiający wymaga, by zarządzanie usługą gwarancji było realizowane przez Wykonawcę. |  |

| Identyfikator | U02 |
| --- | --- |
| Przez zarządzanie usługą gwarancji Zamawiający rozumie: - identyfikację uszkodzonego Komponentu; - podjęcie decyzji o sposobie realizacji usługi gwarancji; - w przypadku podjęcia decyzji o naprawie w lokalizacji Systemu PLI CBD związanej z miejscem uszkodzenia, poinformowanie Zamawiającego o terminie i czasie naprawy; - zastosowanie na czas naprawy obejścia uszkodzonego Komponentu w taki sposób, by zminimalizować czas niedostępności usług biznesowych realizowanych przez System PLI CBD; - w przypadku podjęcia decyzji o naprawie poza lokalizacją PLI CBD poinformowanie Zamawiającego o terminie i czasie demontażu i ponownego montażu naprawionego Komponentu; na czas naprawy Zamawiający wymaga instalacji Komponentu zastępczego lub zastosowania obejścia dla uszkodzonego elementu w taki sposób, by zminimalizować czas niedostępności usług biznesowych realizowanych przez System PLI CBD; - organizacja transportu z/do lokalizacji PLI CBD związanej z miejscem uszkodzenia, a także pokrycie jego kosztów; - wykonanie czynności konfiguracyjnych i montażowych związanych z deinstalacją przed i instalacją po naprawie Komponentu. |  |
| Naprawa Komponentu obwarowana jest restrykcjami jakościowymi zdefiniowanymi w wymaganiu G10, a także karami określonymi w umowie. |  |

| Identyfikator | U03 |
| --- | --- |
| Zamawiający wymaga, by w ramach usługi utrzymania Wykonawca po uzyskaniu zgłoszenia o awarii/błędu zarządzał procesem usuwania awarii/błędu oraz skutków awarii/błędu: - potwierdził przyjęcie zgłoszenia nadając mu numer i stempel czasowy, - bez zbędnej zwłoki przystąpił do analizy przyczyn awarii/błędu, - ustosunkowywał się do kategorii awarii/błędu zgłoszonej przez Zamawiającego, - zarządzał we współpracy z Zamawiającym procesem usuwania awarii/błędu i procesem naprawczym wykorzystując dostępne zasoby własne lub usługi gwarancji. Zamawiający jasno określa cel stawiany przed Wykonawcą w ramach usługi utrzymania związanej z procesem zarządzania usuwaniem awarii/błędu i jej skutków. Celem tym są czasy określone w wymaganiu G10. |  |

| Identyfikator | U04 |
| --- | --- |
| W ramach usług utrzymania Zamawiający oczekuje dostępności Wykonawcy w zakresie wsparcia oraz konsultacji związanych z utrzymaniem (konfiguracją) Infrastruktury Technicznej (w tym Infrastruktury Klimatyzacyjnej). |  |
| Czas oczekiwania na udzielenie odpowiedzi przez Wykonawcę nie może przekroczyć dwóch dni roboczych. W przypadku potrzeby wykonania szczegółowej analizy Wykonawca powinien zwrotnie przekazać taką informację do Zamawiającego. W takich przypadkach czas oczekiwania na odpowiedź może być wydłużony przez Zamawiającego maksymalnie do 7 dni roboczych. |  |

| Identyfikator | U05 |
| --- | --- |
| W ramach usługi utrzymania Wykonawca zapewnia: - pomoc techniczną w lokalizacjach Systemu PLI CBD w przypadku trudności instalacyjnych lub konfiguracyjnych, - dokumentację techniczną, specjalistyczną, która będzie pomocna w rozwiązywaniu trudności instalacyjnych i konfiguracyjnych |  |

| Identyfikator | U06 |
| --- | --- |
| W przypadku awarii podzespołów urządzeń bądź całych urządzeń Wykonawca wymieni uszkodzone podzespoły wraz z niezbędną konfiguracją. |  |

| Identyfikator | U07 |
| --- | --- |
| W przypadku braku możliwości technicznych wykonania naprawy uszkodzonego sprzętu, Wykonawca musi go zastąpić sprzętem o parametrach wydajnościowych i funkcjonalnych nie gorszych od parametrów sprzętu uszkodzonego. |  |
| Wykonawca w pełni dostosuje i zintegruje dostarczony sprzęt z innymi systemami wchodzącymi w skład Systemu PLI CBD. |  |

| Identyfikator | U08 |
| --- | --- |
| Nośniki informacji, takie jak dyski twarde, taśmy LTO, pamięci nieulotne flash i inne trwałe nośniki danych, mogą być naprawiane jedynie w lokalizacjach Systemu PLI CBD, a w przypadku konieczności wymiany na fabrycznie nowe nośniki, stare nie podlegają zwrotowi do Wykonawcy. |  |

| Identyfikator | U09 |
| --- | --- |
| W przypadku konieczności naprawy urządzeń wyposażonych w nośniki informacji poza miejscem użytkowania, nośniki pozostają w lokalizacjach Systemu PLI CBD. |  |

- Wymagania na serwis

| Identyfikator | S01 |
| --- | --- |
| Zamawiający wymaga, aby w ramach usługi serwisu Systemu PLI CBD: Infrastruktury Technicznej PLI CBD wykonywane były czynności serwisowe w zakresie, częstotliwości i w zgodzie z najlepszymi praktykami. Szczegóły wymagań w tym zakresie opisane są w wymaganiach szczegółowych dotyczących każdego z tych obszarów. |  |

| Identyfikator | S02 |
| --- | --- |
| Wykonawca zobligowany jest do współpracy z wykonawcami innych podsystemów, które wchodzą w skład Systemu PLI CBD. Wykonawcy ci na zlecenie Zamawiającego mogą prowadzić prace w dowolnej lokalizacji PLI CBD, które mogą wpływać na System PLI CBD. Na poziomie umowy z tymi wykonawcami Zamawiający zobliguje ich do współpracy z Wykonawcą. |  |

- Wymagania dodatkowe

| Identyfikator | D01 |
| --- | --- |
| Wykonawca dostarczy oraz dokona wymiany akumulatorów według poniższej specyfikacji. Zakupiony model akumulatora można być równoważny podanemu. Dostarczone akumulatory powinny być nowe, nie używane, nie starsze niż 6 miesięcy. Wykonawca dokona utylizacji wymienionych akumulatorów. Urządzenie; Lokalizacja; Model obecnie używanego akumulatora; Parametry; Liczba sztuk; Termin realizacji (według kwartałów umowy). Szafa RKD; Borucza; MW 7-12L; 12 V/7 Ah; 6; 3 kwartał. Szafa RKD; Borucza; MW 12-12L; 12 V/12 Ah; 2; 3 kwartał. Zasilacz ZAS.RZU.Q0.31 (pod centralą FAST2000); Borucza; MW 18-12; 12 V/18 Ah; 2; 3 kwartał. Zasilacz klap pożarowych; Borucza; ZEUS Z-7; 12 V/7 Ah; 2; 3 kwartał. Centrala FAST2000 (rozdzielnia); Borucza; YUASA NP24-12I; 12 V/24 Ah; 2; 3 kwartał. Centrala FAST2000 (serwerownia); Borucza; YUASA NP24-12I; 12 V/24 Ah; 2; 3 kwartał. Zasilacz PS-SCU-X1; Borucza; ALARMTEC BP 26-12; 12 V/26 Ah; 1; 3 kwartał. Zasilacz PS-RD-1; Borucza; ZEUS Z-40; 12 V/40 Ah; 1; 3 kwartał. Zasilacz PS-LCK-1; Borucza; ZEUS Z-40; 12 V/40 Ah; 1; 3 kwartał. Zasilacz śluzy; Borucza; ZEUS Z-40; 12 V/40 Ah; 1; 3 kwartał. Zasilacz w pomieszczeniu IT ROOM; Borucza; SBV 7-12L; 12 V/7 Ah; 1; 3 kwartał. Szafa RKD; Siemianowice Śląskie; 12 V/7 Ah; 6; 3 kwartał. Szafa RKD; Siemianowice Śląskie; 12 V/12 Ah; 2; 3 kwartał. Zasilacz ppoż (pod centralą FAST2000); Siemianowice Śląskie; 12 V/18 Ah; 2; 3 kwartał. Zasilacz ppoż (pod podłogą); Siemianowice Śląskie; 12 V/18 Ah; 2; 3 kwartał. Centrala FAST2000; Siemianowice Śląskie; 12 V/24 Ah; 2; 3 kwartał. Centrala FAST2000; Siemianowice Śląskie; 12 V/24 Ah; 2; 3 kwartał. Zasilacz buforowy; Siemianowice Śląskie; 12 V/40 Ah; 1; 3 kwartał. Zasilacz buforowy; Siemianowice Śląskie; 12 V/40 Ah; 1; 3 kwartał. Zasilacz buforowy; Siemianowice Śląskie; 12 V/40 Ah; 1; 3 kwartał. Zasilacz śluzy; Siemianowice Śląskie; 12 V/28 Ah; 1; 3 kwartał. Zasilacz w pomieszczeniu IT ROOM; Siemianowice Śląskie; 12 V/7 Ah; 2; 3 kwartał. |

| Identyfikator | D02 |
| --- | --- |
| Wykonawca dostarczy oraz dokona wymiany wraz z migracją oprogramowania 8 stacji roboczych.: - 4 szt. w lokalizacja Borucza, - 4 szt. w lokalizacji Siemianowicach Śląskich. Stacje robocze przeznaczone do następujących celów: - Systemu Zarządzania Budynkiem (BMS) - dwie stacje robocze po jednej w każdej lokalizacji, - Systemu Telewizji Przemysłowej (CCTV) - cztery stacje robocze po dwie w każdej lokalizacji, - Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN) i Systemu Kontroli Dostępu (SKD) - dwie stacje robocze po jednej w każdej lokalizacji. Wymaganiami minimalnymi na dostarczone stacje robocze: - Procesor taktowany zegarem o częstotliwości min. 3,5 GHz (min. 4 rdzenie). Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 9828 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net). W przypadku użycia innych testów wydajności, Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów, należy dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. - Minimum 8 GB RAM (minimum jedno wolne złącze, możliwość rozbudowy do min. 16 GB). - Dysk twardy: min. 1 TB (min. 7200 rpm). Dla systemu BMS, systemu KD oraz systemu SWiN: min. dwa dyski o pojemności min. 1 TB (min. 7200 rpm) dla utworzenia macierzy RAID 1. - Karta graficzna (może być zintegrowania z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej) potrafiąca obsłużyć jednocześnie minimum dwa (2) monitory pracujące z rozdzielczością 3840 x 2160 pikseli. Posiadająca minimum dwa (2) gniazda HDMI. - Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45. - Napęd CD/DVD. - Minimum 4 szt. portów USB, w tym min. 2 szt. o w standardzie 3.0. - Klawiatura bezprzewodowa z zasięgiem minimum 5 metrów oraz mysz bezprzewodowa (z minimum dwoma klawiszami i rolką poziomą) z zasięgiem minimum 5 metrów. - Uaktualnienie systemu operacyjnego do Windows 10 Enterprise lub równoważny (w razie konieczności i możliwości uaktualnienia systemu CCTV, BMS, KD i SwiN z zachowaniem ich funkcjonalności). - Stacja monitorująca musi mieć możliwość pracy jednocześnie z dwoma ekranami o rozdzielczości min. 3840 x 2160 pikseli. Wykonawca dostarczy oraz dokona wymiany do każdej stacji roboczej po dwa monitory o następujących minimalnych wymaganiach (łącznie 16 szt.): - Przekątna ekranu: min. 24” - Rodzaj matrycy matowa: technologia LED - Liczba wyświetlanych kolorów: 16,7 mln - Rozdzielczość ekranu: min. 3840 x 2160, 16:9 - Kontrast dynamiczny / statyczny: min. 5 000 000 : 1 / min. 1000 : 1 - Częstotliwość odświeżania: min. 60 Hz - Kąt widzenia w pionie i poziomie: min. 170° i min. 160° - Czas reakcji: maks. 4 ms - Wbudowany zasilacz - Rodzaje wejść/wyjść - min.: - 2 x HDMI - 1 x DisplayPort - Wyjście słuchawkowe - 2 x wbudowane porty USB 3.0 - Inne: - regulacja pochylenia kąta ekranu (pozioma i pionowa) - regulacja wysokości ekranu (wbudowana w podstawkę) - wbudowane głośniki - obrotowy ekran: min. 90°. |  |

| Identyfikator | D03 |
| --- | --- |
| Wykonawca wykona badania techniczne UDT butli (cztery butle ze środkiem gaśniczym (poj. 80 l) i jedna sterująca (poj. 8 l) w Boruczy oraz cztery butle ze środkiem gaśniczym (poj. 80 l) w Siemianowicach Śląskich) dla systemu gaszenia pożaru gazem INERGEN zgodne z poniższymi wymaganiami: · Przedłużenie legalizacji dla butli o kolejne 10 lat lub zakup nowych. · Napełnienie butli środkiem gaśniczym jeśli procedura legalizacji będzie wymagała ich opróżnienia lub w przypadku zakupu nowych. · Na czas odnowienia homologacji dostarczenie i zainstalowanie butli zastępczych zawierających środek gaśniczy INERGEN lub środek równoważny o takich samych właściwościach. Kompatybilny z zabudowanymi w CPD systemami gaśniczymi. |  |

| Identyfikator | D04 |
| --- | --- |
| W ciągu trwania umowy Wykonawca dostarczy, wymieni oraz zutylizuje akumulatory rozruchowe agregatów prądotwórczych: · w lokalizacji Siemianowice Śląskie: jeden akumulator o parametrach 12 V/180 Ah, raz w ciągu trwania umowy. · w lokalizacji Borucza: dwa akumulatory o parametrach 12 V/180 Ah każdy, raz w ciągu trwania umowy. |  |

| Identyfikator | D05 |
| --- | --- |
| Wykonawca wykona przeglądy (jeden (1) przegląd/w trakcie trwania umowy; w przedostatnim kwartale trwania umowy) podłogi podniesionej w lokalizacji Borucza oraz w lokalizacji Siemianowice Śl., obejmujące zakres czynności: · przeprowadzić maszynowe mycie i czyszczenie oraz konserwacje powierzchni podłogi używając specjalistycznych środków do wykładzin antyelektrostatycznych, · przeprowadzić regulację podłogi, · postępować według zaleceń producenta. |  |

| Identyfikator | D06 |
| --- | --- |
| Wykonawca zakupi i wymieni jedną (1) sztukę w lokalizacji Borucza urządzenia UPS ECO 500 CDS do awaryjnego zasilania automatyki Samoczynnego Załączenia Rezerwy (SZR) na urządzenie UPS spełniające co najmniej następujące wymagania: a) Praca sieciowa: - Moc wyjściowa: 700 VA / 420 W - Napięcie wejściowe: 184 V – 264 V +/- 2% - Częstotliwość napięcia wejściowego: 45 Hz – 55 Hz +/- 1 Hz - Czas przełączenia na zasilanie akumulatorowe z urządzenia UPS: < 3 ms - Filtracja napięcia wyjściowego poprzez filtr przeciwzakłóceniowy RFI-EMI oraz tłumik warystorowy b) Praca bateryjna: - Napięcie wyjściowe: ~230 V +/- 5% - Częstotliwość napięcia wyjściowego: 50 Hz +/- 1 Hz - Kształt napięcia wyjściowego: sinus - Czas przełączenia z podtrzymania akumulatorowego urządzenia UPS na zasilanie z sieci energetycznej: 0 ms - Filtracja napięcia wyjściowego: układ LC - Elektroniczne zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciążeniowe - Pojemność akumulatora: 1 x 12 V 7 Ah - Czas podtrzymania: 4,5 min. przy 100%; 6 min. przy 80%; 12 min. przy 50% mocy maksymalnej c) Inne parametry: - Temperatura pracy: +10oC - +35oC przy wilgotności względnej bez kondensacji 20% - 80% - Liczba polskich gniazd wyjściowych: 2 - Ochrona przed prądem przetężeniowym realizowana przez bezpiecznik topikowy - Typ obudowy: wieża (tower) |  |

| Identyfikator | D07 |
| --- | --- |
| Wykonawca po przeprowadzeniu przeglądu instalacji elektrycznej, w tym w szczególności pomiarów natężenia oświetlenie awaryjnego dokona zakupu wraz z wymianą przepalonych świetlówek oraz ewentualnych uszkodzonych akumulatorów i sterowników w oprawach oświetleniowych w pomieszczeniach w lokalizacjach Siemianowice Śląskie (10 pomieszczeń) oraz Borucza (9 pomieszczeń). Zamawiający dopuszcza również możliwość wymiany opraw oświetleniowych przez Wykonawcę na jego koszt. Nowe oprawy oświetleniowe powinny cechować się parametrami nie gorszymi niż obecnie zastosowane. |  |

Nie dopuszcza się możliwości wyłączenia lub utrudnień w funkcjonowaniu CPD.

System dostępu do danych podlega monitoringowi. Wszelkie próby dostępu do danych wymagać będą uzyskania zgody Zamawiającego.

- Urządzenia i systemy - opis

# 8.1 Śluza osobowa wraz z czytnikiem tęczówki oka

Nazwa śluzy: 	ETA UNO Half CCTV HPJ 190

Producent:	Alluser Industrie, Włochy

Biometryczny czytnik tęczówki oka: Panasonic BM-ET200A

Ilość sztuk w lokalizacji Siemianowice Śl.: 1

Ilość sztuk w lokalizacji Borucza: 1

Częstotliwość przeglądów:

Ilość przeglądów w okresie trwania umowy – 3 przeglądy.

Zakres czynności:

ETA UNO:

- demontaż podłogi i czyszczenie,

- czyszczenie prowadnic drzwi,

- sprawdzanie poprawności blokady, jeśli są drzwi dwuskrzydłowe,

- sprawdzanie stanu wykładziny,

- kontrola elektrozaczepu,

- kontrola samozamykacza,

- kontrola elektromagnesu – próba siłowego otwarcia drzwi.

CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCE:

- sprawdzenie wypoziomowania śluzy,

- sprawdzenie śrub stabilizujących i kontrola stabilności,

- regulacja drzwi jeśli źle działają,

- czyszczenie czujnika obecności,

- odkurzenie płyty głównej,

- sprawdzenie wydzielonego obwodu zasilania 230V,

- wymiana potencjometru w zależności od potrzeb,

- wymiana akumulatora w zależności od potrzeb,

- sprawdzenie stanu nalepek i ich uzupełnienie,

- wymiana nieaktualnych nalepek,

- sprawdzenie pilotów do blokowania śluzy,

- wymiana baterii w pilotach,

- sprawdzenie ułożenia przewodów.

SMAROWANIE:

- łożyska kół,

- łożyska prowadnicy ramion dolnych drzwi – smar stały,

- łożyska mechanizmu różnicowego.

SPRAWDZANIE KOMUNIKACJI POMIĘDZY SYSTEMAMI:

- SSWiN,

- CCTV,

- PPOŻ,

- skaner siatkówki oka.

TEST FUNKCJI PANELU:

- ewakuacja,

- sterowanie manualne,

- ostatni klient.

KONTROLA SYSTEMU EWAKUACJI:

- przycisk ewakuacji zielony,

- kluczyki w skrzynce ewakuacji,

- autonomiczny czujnik ppoż,

- dźwignia ewakuacyjna.

# 8.2 AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY C200 D5S (TYLKO W LOKALIZACJI SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE)

Nazwa: 	Diesel Powered Generating Sets C200 D5S 200kVA (160kW)

Firma: Cummins Power Generation

Elementy składowe:

- agregat prądotwórczy,

- zbiornik główny 3000 litrów,

- zbiornik dodatkowy,

- kontroler 1301.

Zakres przeglądów, konserwacji i wymian:

| POZYCJE KONSERWACJI |  |
| --- | --- |
| Wykonać prace konserwacyjne |  |
| Kontrola: | Poziom oleju w silniku |
|  | Poziom cieczy chłodzącej w chłodnicy (płaszcz wodny i dochładzanie niskotemp.) |
|  | Poziom zbiornika paliwa |
|  | Grzejnik cieczy chłodzącej |
|  | Rury ładowania powietrza |
|  | Poziom elektrolitu w akumulatorze |
|  | Układ ładowania akumulatora |
|  | Wszystkie składniki układu wydechowego i części (kształtki, zaciski ,uchwyty , itp.) |
|  | Pas napędowy, warunki i naprężenie |
|  | Wyjcie powietrza z generatora |
|  | Węże chłodnicy na ścieranie i pęknięcia |
|  | Uszczelki łożysk wentylatora, lub pompy wodnej, na zużycie i przecieki |
|  | Układ czyszczenia powietrza (w razie potrzeby wymienić) |
|  | Koncentrat przeciw zamarzaniu i DCA |
|  | Akumulatory rozruchowe |
|  | Ustawienie regulatora |
|  | Obwałowanie ramy nośnej i opróżnienie w razie potrzeby |
| Dopróżnianie: | Wody ze wstępnego filtra |
|  | Kondensat z układu wydechowego |
|  | Woda i osad ze zbiornika paliwa |
| Wymiana: | Filtr cieczy płaszcza chłodzącego |
|  | Filtr paliwa |
|  | Olej silnikowy i filtr |
|  | Element oczyszczania powietrza |
| Czyszczenie: | Odpowiednik skrzyni korbowej |
|  | Płaszcz wody S LTA układu chłodzenia |
|  | Chłodnica powietrza (jeśli istnieje) |
|  | Filtr powietrza lub kontrola kąpieli olejowej |
|  | Matryca chłodnicy |
|  | Silnik |

| Test: | Oporność izolacji generatora Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej Odłączenie od wspólnej sieci za pomocą wyłącznika głównego |
| --- | --- |

| Ustawienia elektryczne | Czyszczenie końcówek akumulatora i smarowanie |
| --- | --- |
|  | Sprawdzenie zaworu i połączeń paliwa |
|  | Sprawdzenie wszystkich połączeń elektrycznych i oczyszczenie ich styków |
|  | Wyczyścić wszystkie otwory (środkiem czyszczącym do próżni) |
| Alternator | Sprawdzenie punktów wentylacji |
|  | Sprawdzenie łożysk na zużycie |
|  | Smarowanie alternatora |
| Pulpit sterowniczy | Sprawdzić końcówki wyłącznika i połączenia kabla zasilającego ze względów bezpieczeństwa |
|  | Sprawdzić wszystkie bezpieczniki i urządzenia wyłączające |
|  | Oczyścić pulpit sterowniczy |
|  | Sprawdzić bezpieczeństwo wszystkich zamocowań |
|  | Sprawdzenie wlotów i wylotów powietrza na wolny przepływ |
| Bieg próbny | Test oporności izolacji generatora |
|  | Praca z obciążeniem - co najmniej 30% obciążenia |
|  | Sprawdzić mocowania antywibracyjne |
|  | Sprawdzić działanie wszystkich systemów |
|  | Sprawdzić działanie wyłącznika awaryjnego |

W trakcie przeglądu i konserwacji należy każdorazowo:

- sprawdzić przecieki oleju, paliwa, cieczy chłodzącej i układu wydechowego,

- sprawdzić układ wydechowy słuchowo i wizualnie przy pracującym zespole generatora i natychmiast naprawić nieszczelności,

- sprawdzić wizualnie pasy na oznaki zużycia lub poślizgu (wymienić, jeżeli są twarde lub kruche),

- spuścić szklankę paliwa lub więcej, by usunąć wodę i osad,

- sprawdzić chłodnicę.

Częstotliwość przeglądów:

Ilość przeglądów, konserwacji i wymian w okresie trwania umowy – 3 przeglądy.

# AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY eds 250 (TYLKO W LOKALIZACJI BORUCZA)

Nazwa: 	EDS 250 250 kVA (200 kW)

Firma: Electro Diesel – Fauche Polska

Elementy składowe:

- agregat prądotwórczy,

- trzy zbiorniki 1000l,

- sterownik GCE-3F

Zakres przeglądów, konserwacji i wymian:

| POZYCJE KONSERWACJI |  |
| --- | --- |
| Wykonać prace konserwacyjne |  |
| Kontrola: | Poziom oleju w silniku |
|  | Poziom cieczy chłodzącej w chłodnicy (płaszcz wodny i dochładzanie niskotemp.) |
|  | Poziom zbiornika paliwa |
|  | Grzejnik cieczy chłodzącej |
|  | Rury ładowania powietrza |
|  | Poziom elektrolitu w akumulatorze |
|  | Układ ładowania akumulatora |
|  | Wszystkie składniki układu wydechowego i części (kształtki, zaciski ,uchwyty , itp.) |
|  | Pas napędowy, warunki i naprężenie |
|  | Wyjcie powietrza z generatora |
|  | Węże chłodnicy na ścieranie i pęknięcia |
|  | Uszczelki łożysk wentylatora, lub pompy wodnej, na zużycie i przecieki |
|  | Układ czyszczenia powietrza (w razie potrzeby wymienić) |
|  | Koncentrat przeciw zamarzaniu i DCA |
|  | Akumulatory rozruchowe |
|  | Ustawienie regulatora |
|  | Obwałowanie ramy nośnej i opróżnienie w razie potrzeby |
| Dopróżnianie: | Wody ze wstępnego filtra |
|  | Kondensat z układu wydechowego |
|  | Woda i osad ze zbiornika paliwa |
| Wymiana: | Filtr cieczy płaszcza chłodzącego |
|  | Filtr paliwa |
|  | Olej silnikowy i filtr |
|  | Element oczyszczania powietrza |
| Czyszczenie: | Odpowiednik skrzyni korbowej |
|  | Płaszcz wody S LTA układu chłodzenia |
|  | Chłodnica powietrza (jeśli istnieje) |
|  | Filtr powietrza lub kontrola kąpieli olejowej |
|  | Matryca chłodnicy |
|  | Silnik |

| Test: | Oporność izolacji generatora Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej Odłączenie od wspólnej sieci za pomocą wyłącznika głównego |
| --- | --- |

| Ustawienia elektryczne | Czyszczenie końcówek akumulatora i smarowanie |
| --- | --- |
|  | Sprawdzenie zaworu i połączeń paliwa |
|  | Sprawdzenie wszystkich połączeń elektrycznych i oczyszczenie ich styków |
|  | Wyczyścić wszystkie otwory (środkiem czyszczącym do próżni) |
| Alternator | Sprawdzenie punktów wentylacji |
|  | Sprawdzenie łożysk na zużycie |
|  | Smarowanie alternatora |
| Pulpit sterowniczy | Sprawdzić końcówki wyłącznika i połączenia kabla zasilającego ze względów bezpieczeństwa |
|  | Sprawdzić wszystkie bezpieczniki i urządzenia wyłączające |
|  | Oczyścić pulpit sterowniczy |
|  | Sprawdzić bezpieczeństwo wszystkich zamocowań |
|  | Sprawdzenie wlotów i wylotów powietrza na wolny przepływ |
| Bieg próbny | Test oporności izolacji generatora |
|  | Praca z obciążeniem - co najmniej 30% obciążenia |
|  | Sprawdzić mocowania antywibracyjne |
|  | Sprawdzić działanie wszystkich systemów |
|  | Sprawdzić działanie wyłącznika awaryjnego |

W trakcie przeglądu i konserwacji należy każdorazowo:

- sprawdzić przecieki oleju, paliwa, cieczy chłodzącej i układu wydechowego,

- sprawdzić układ wydechowy słuchowo i wizualnie przy pracującym zespole generatora i natychmiast naprawić nieszczelności,

- sprawdzić wizualnie pasy na oznaki zużycia lub poślizgu (wymienić, jeżeli są twarde lub kruche),

- spuścić szklankę paliwa lub więcej, by usunąć wodę i osad,

- sprawdzić chłodnicę.

Częstotliwość przeglądów:

Ilość przeglądów, konserwacji i wymian w okresie trwania umowy – 3 przeglądy.

# 8.3 System zasilania gwarantowanego UPS

Nazwa:  UPS Cover NHS120/60 kVA

Baterie:  SHL 45-12  45Ah

Elementy składowe:

- UPS: 2 moduły po 30kVA (Baterie – ilość 2x40 sztuk)

Ilość sztuk w lokalizacji Siemianowice Śl.: 2

Ilość sztuk w lokalizacji Borucza: 2

Częstotliwość przeglądów:

Ilość przeglądów w okresie trwania umowy – 3 przeglądy.

Zakres czynności:

- oględziny,

- czyszczenie,

- odkurzanie,

- pomiar parametrów akumulatorów,

  - napięć ogniw akumulatorów,

  - rezystancji łączników wewnątrz baterii akumulatorów,

  - rezystancji izolacji w stosunku do ziemi baterii akumulatorów,

  - pojemność baterii.

- test pracy normalnej, bateryjnej, bypass,

- sprawdzenie:

  - stanu technicznego ogniw akumulatorowych i rozdzielni,

  - działania urządzeń zabezpieczających,

  - ciągłości i stanu połączeń głównych torów prądowych,

  - stanu osłon i innych urządzeń zapewniających bezpieczeństwo pracy,

  - poprawności działania kart komunikacyjnych z komputerem BMS (poprawność wyświetlania danych),

  - rejestrowania historii zdarzeń zapisanych w UPS wraz z wydrukiem i interpretacją zdarzeń,

  - stanu wentylatorów chłodzących.

- parametrów pracy,

- temperatury pracy zgodniej z zaleceniami,

- obciążenia UPS.

# 8.4 Instalacje elektryczne, oświetleniowe, trasy kablowe, linie zasilające

# Instalacja zasilająca obiekt w lokalizacji Siemianowice Śląskie

Moc zapotrzebowana dla obiektu:

- 80 kW – przyłącze nr 1.

- 80 kW – przyłącze nr 2.

Podstawowe parametry techniczne:

- napięcie zasilania stacji transformatorowej C187 Telewizja 6kV,

- przyłącze nr 1 – zasilanie z transformatora 630 kVA,

- przyłącze nr 2 – zasilanie z transformatora 630 kVA,

- napięcie zasilania przyłączy 230/400V,

- układ sieci TN-C.

Układ pomiarowy-rozliczeniowy dla każdego z przyłączy składa się z:

- tablicy licznikowej z materiału izolacyjnego,

- licznika energii elektrycznej zapewniającego podstawowy pomiar mocy i energii czynnej oraz pomiar energii biernej i energii biernej pojemnościowej,

- przekładników prądowych,

- listwy WAGO 847-567 z zabezpieczeniem,

- gniazda 230 V.

# Instalacja oświetleniowa lokalizacji Siemianowice Śląskie oraz Borucza

Instalacje oświetleniowe wykonano stosując zapisy normy PN-EN 12464-1 dla oświetlenia ogólnego oraz PN-EN 1838 dla oświetlenia awaryjnego. Oświetlenie awaryjne wykonano z czasem podtrzymania własnego przez 1 godzinę.

W pomieszczeniach zastosowano lampy fluoroscencyjne z elektronicznym zapłonnikiem EVG. Na każdym z czterech słupów zewnętrznych zainstalowano po 2 naświetlacze typu: EVOLUTION AS IP66 ze źródłem 250W.

# Zasilanie stanowisk lokalizacji Siemianowice oraz Borucza

Na potrzeby zasilania stanowisk operatorskich wykonano zestawy PEL (punkty elektryczno-logiczne). W skład PEL wchodzą:

- cztery gniazda RJ45,

- zespół 4 gniazd pojedynczych typu DATA (16A+N+PE)/230V z kluczem i blokadą.

Gniazda zostały zabudowane na wysokości 0,3m od podłogi. Obwody gniazdowe zabezpieczono od skutków zwarć i przeciążeń oraz zabezpieczono wyłącznikami różnicowoprądowymi.

# Instalacja przeciwprzepięciowa lokalizacji Siemianowice

W rozdzielnicy RGnn zainstalowano dwustopniowe ochronniki B+C firmy Meller.

Sieć elektryczna odbiorcza w obiekcie pracuje w układzie TN-S. Do każdego gniazda wtykowego, oprawy oświetleniowej i aparatu elektrycznego został doprowadzony osobny, oprócz przewodu neutralnego N, przewód ochronny PE. Uzupełnieniem ochrony podstawowej jest zastosowanie wyłączników różnicowoprądowych o prądzie zadziałania 30 Ma i klasie wyzwalania A 
w obwodach poza odbiorami w serwerowniach.

# Instalacja przeciwprzepięciowa lokalizacji Borucza

Rozdzielnice RGnn oraz RZU zostały wyposażone w ochronę przeciwprzepięciową. 
W rozdzielnicy głównej RGnn zainstalowano ochronniki typu B, a w rozdzielnicy RZU ochronniki typu C.

Sieć elektryczna odbiorcza w obiekcie pracuje w układzie TN-S. Do każdego gniazda wtykowego, oprawy oświetleniowej i aparatu elektrycznego został doprowadzony osobny, oprócz przewodu neutralnego N, przewód ochronny PE. Uzupełnieniem ochrony podstawowej jest zastosowanie wyłączników różnicowoprądowych o prądzie zadziałania 30 mA i klasie wyzwalania A.

Automatyka SZR

W rozdzielnicy głównej RGnn wykonano układ automatyki oparty na sterownikach programowalnych typu M340, prod. Schneider.

Elementy składowe w lokalizacji Siemianowice Śl.:

| Nazwa urządzenia | Index PN | Ilość |
| --- | --- | --- |
| Rozdzielnica RGNN | RGNN | 1 |
| Rozdzielnica RUPS | RUPS | 1 |
| Zasilacz awaryjny UPS | NH | 2 |
| Agregat prądotwórczy | C200D5S | 1 |
| Rozdzielnica RGEN | RGEN | 1 |
| Metalowe mocowanie uchylne KD8 80178 | 80178 | 160 |
| kotwa do płyt kanałowych FHY M8 / 30146 | 30146 | 350 |
| Korytko Kablowe gr. 0.75 mm | RG 60-20S | 45 |
| Pokrywa korytka 200 | RD 20S | 45 |
| Korytko Kablowe gr. 0.75 mm | RG 60-10S | 25 |
| Pokrywa korytka 100 | RD10S | 25 |
| Korytko Kablowe gr. 0.75 mm | RG 60-30S | 14 |
| Pokrywa korytka 300 | RD30S | 10 |
| Łącznik korytka | RGV 60S | 160 |
| Pręt gw. M 8 x 2000 | GB M 8-20 | 90 |
| Kształtownik U-22 x 3000 / Z275 | U-22 | 30 |
| Nakrętka 8 | SEM 8 | 500 |
| Podkładka 8 | US 8x25 | 500 |
| Śruba zaciskowa 6x12 | KLR | 200 |
| Łuk korytka 90 | RB 60-30S | 1 |
| Łuk korytka 90° | RB 60-20S | 11 |
| Łuk korytka 90° | RB 60-10S | 5 |
| Rura peszla PCV 750N 32 |  | 100 |
| Rura peszla PCV biała 28/23 |  | 50 |
| Listwa kablowa |  | 20 |
| Puszka S60DFw P/T do łączenia głęboka |  | 120 |
| opaska kablowa czarna |  | 2 |
| Podstawa przylepna 27x27 |  | 1 |
| Korytko kablowe 60x40 |  | 24 |
| Kabel YDY 3x2,5 |  | 200 |
| Wspornik pionowy | KDU60-04F | 60 |
| Półka wsporcza L=600 | U-526 | 60 |
| Pólka wsporcza L=400 | U-524 | 50 |
| Śruba | SES10x20 | 250 |
| Nakrętka | SEM10 | 250 |
| Podkładka | US10x30 | 250 |
| Łącznik kątowy | BL4F | 30 |
| Dybel rozprężny | SD10/120 | 150 |
| Śruba zaciskowa 6x12/2 | KLR | 150 |
| ROMA PAR EVG 600x600 | PX1131157 | 17 |
| L 18W/21-840 | 4050300517797 | 68 |
| ROMA PAR EVG 600x600 | PX1131157 | 6 |
| Moduł Awaryjny TQ118 | PX2073101 | 6 |
| L 18W/21-840 | 4050300517797 | 24 |
| BARI II DL 195 EVG 2x18X | PX1485150 | 3 |
| BARI II Szkło IP44 matowe DL 195 | PX1497108 | 3 |
| DULUX D/E 18/21-840 | 4050300017617 | 6 |
| BARI II DL 195 EVG | PX1485150 | 1 |
| BARI II Szkło IP44 matowe DL 195 | PX1497108 | 1 |
| Moduł Awaryjny TQ118 | PX2073101 | 1 |
| DULUX D/E 18/21-840 | 4050300017617 | 2 |
| FIBRA II IP 65 EVG PC | PX2003178 | 5 |
| L 58W/21-840 | 4050300517957 | 10 |
| FIBRA II IP 65 EVG PC | PX2003178 | 5 |
| Moduł Awaryjny TQ158 | PX2073115 | 5 |
| L 58W/21-840 | 4050300517957 | 10 |
| STAR E 1,5h | MNEL20 | 5 |
| STAR E 1,5h | MNEL20 | 3 |
| Star Klosz dwustronny | MNDS20 | 3 |
| EVOLUTION AS IP66 + źródło | CL212333.125 | 8 |
| PESZEL ICTA 3422 FI 25/18,3 RURA INST.(50M) SZARA Z PILOTEM |  | 50 |
| PESZEL ICTA 3422 FI 32 RURA INST.(50M), C.SZARY, Z PILOTEM |  | 50 |
| Rura RHDPE 140/8.0 (w odcinakch 6m) | SRS 160/8,0 | 24 |
| Rura Arot DVK110 /6m | DVK110 | 24 |
| Skrzynka probiercza na elewację do instalacji odgromowej 150x150x100MM wzmocniona pokrywa | 30020 AH | 2 |
| UZE-28 UCHWYT ZAMYKANY ŚR. 28 |  | 100 |
| ZCL-28 ZŁĄCZKA KARBOWANA ŚR. 28 |  | 20 |
| RB-28 RURA SZTYWNA RB SPECIAL 28 |  | 90 |
| Rura osł. karbowana FI 110 NIEB.(50M) RHDPEk-F |  | 50 |
| Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 ok 50-60 m (92kg) | 50x4 | 92 |
| Uchwyty do bednarki B-40 |  | 39 |
| Kołek rozporowy 8x60 opk.100szt |  | 57 |
| Kołek rozporowy 8x60 opk.100szt |  | 2 |
| Kołek rozporowy 8 x 45 opk.200szt |  | 2 |
| Kabel YKY 3x2,5 | YKY 3x2,5 | 80 |
| Kabel YKY 3x2.5 | YKY 3x2.5 | 40 |
| Kabel XzTKMXpw10x2x0.5 | XzTKMXpw5x4x0.5 | 80 |
| kabel YKXS 6x2,5 | YKXS 7x2,5 | 30 |
| Kabel YKXS 4x1,5 | YMKXS 4x1,5 | 30 |
| Kabel N2XH 3x1,5 |  | 400 |
| Kabel N2XH 4x1,5 |  | 200 |
| RB-37 RURA SZTYWNA RB SPECIAL 37 | 330579 | 21 |
| UZE-37 UCHWYT ZAMYKANY ŚR. 37 |  | 16 |
| ZCL-37 ZŁĄCZKA KARBOWANA ŚR. 37 |  | 10 |
| Kabel N2XH5x16 |  | 50 |
| Kabel N2XH5x2,5 | N2XH5x2,5 | 120 |
| Rura RHDPE-F - 110 |  | 100 |
| PRZECIWNAKRĘTKA DŁAWIKA PG16 TWORZ. SZ. | 2043165 | 8 |
| Wyłącznik ppoż ABB n/t z młoteczkiem | 13180 | 2 |
| PS LISTWA KABLOWA KIO 100X50 z pokrywą i przegrodą |  | 6 |
| PESZEL ICTA 3422 FI 32 RURA INST.(50M), C.SZARY, Z PILOTEM |  | 50 |
| Śruba z łbem grzybkowym SGM6×10 |  | 200 |
| USMP-4 UCHWYT SZYBKI MONTAŻ /0S-4P/ OP.100SZT/ |  | 5 |
| RC 19/9,5 rura term. cienk. mix (50szt) |  | 1 |
| RC 38/19 rura term. ceink. żółto-zielona |  | 2 |
| PON56-80x80 bez złączki Puszka naścienna bez złączki PON56-80x80 |  | 20 |
| UZE-28 UCHWYT ZAMYKANY ŚR. 28 | UZE-28 | 100 |
| RB-28 RURA SZTYWNA RB SPECIAL 28 | 330577 | 60 |
| ZCL-28 ZŁĄCZKA KARBOWANA ŚR. 28 | ZCL-28 | 20 |
| WTYCZKA GUMOWA 16A 230V UNI SCHUKO | PCE-0521-S | 2 |
| GNIAZDO 32A 3P+Z+N 400V STAŁE IP44 | PCE-125-6 | 7 |
| TLD 58W/840 G13 ŚWIETLÓWKA | 8711500632197 | 14 |
| Kabel N2XH 3x2,5 mm2 | N2xH3x2,5 | 60 |
| PESZEL ICTA 3422 FI 25 RURA INST.(100M), C.SZARY, Z PILOTEM | 330523 | 100 |
| DP 13/H DŁAWNICA KABLOWA /100SZT./ |  | 12 |
| LgY 6 750V żo przewód /H07V-K |  | 149 |
| YKY 3x2,5 kabel 0,6/1kV /NYY |  | 125 |
| RURA ELEKTROINSTALACYJNA RL-18 |  | 60 |
| Grzejnik ścienny elektromech. 2000W (739x451x78) | np. F17/2 | 1 |
| Gniazdo zasilające 2P+Z z przysłoną ochronną kolor szary IP55 prod. Legrand | np. 069731 | 1 |
| Oprawa halogenowa 150W z czujnikiem ruchu + źródło światła | H-150.CR-WH | 1 |

Elementy składowe w lokalizacji Borucza:

| Nazwa urządzenia | index PN | Ilość |
| --- | --- | --- |
| Transformator olejowy TNOSN 250/20 15,75/0,42kV |  | 1 |
| Transformator olejowy TNOSI 250/15 |  | 1 |
| Rozdzielnica SN 15kV typ RM6 |  | 1 |
| Rozdzielnica SN 15kV typ SM6 |  | 1 |
| Rozdzielnica RGnn | RGnn | 1 |
| Rozdzielnica RGEN | RGEN | 1 |
| Rozdzielnica TGR | TGR | 1 |
| Rozdzielnica RZU | RZU | 1 |
| Rozdzielnica RUPS | RUPS | 1 |
| Szafka monitoringu rozdzielnicy SN SMSN | SMSN | 1 |
| Końcówka do zaciskania na kabel 300/12 rurowa CUSN |  | 30 |
| Końcówka do zaciskania na kabel 240/12 CU KM |  | 2 |
| Końcówka do zaciskania na kabel 240/12 CU KM |  | 14 |
| Końcówka do zaciskania na kabel 150/12 rurowa |  | 40 |
| Końcówka do zaciskania na kabel CU K25/8 |  | 5 |
| Kabel na 20 kV | YHAKXS1x70 | 45 |
| kabel YKY 150mm2 |  | 80 |
| kabel YKY 150mm2 |  | 18 |
| Kabel YKY 240mm2 |  | 18 |
| Kabel YKY 240mm2 |  | 40 |
| Kabel YKY 300mm2 45mb |  | 60 |
| Końcówki kablowe CU 150mm2/M12 |  | 45 |
| Końcówka CU 25mm2/M12 |  | 3 |
| Tuleja cu150mm2 proste |  | 9 |
| Rura termokurczliwa z klejem na kabel YKY 150mm |  | 9 |
| Zacisk płetwowy SN MK1/M12 BEZPOL |  | 3 |
| Uchwyt K26/38 prod. Id Technik lub podobny | OK 40-60(UKB)ANKOM | 16 |
| Przepust kablowy HSI 150/7kabli |  | 1 |
| Przepust kablowy HSI 90/6kabli |  | 1 |
| Przepust kablowy HSI 150 |  | 1 |
| Kabel 5xYKXS 1x150mm2 |  | 1050 |
| Kabel YKY 5x4mm2 |  | 140 |
| Kabel (N) HXH-FE 180/E90 5x4mm2 |  | 70 |
| Kabel (N) HXH-FE 180/E90 3x1,5mm2 |  | 30 |
| Folia ostrzegawcza niebieska | TO-ENN/16/40 | 200 |
| Rury osłonowe DVR 160 niebieska |  | 50 |
| Opaski kablowe z polem opisowym | TZOT 21/3 | 1 |
| Przewód - FTP 4x2x0,8 ziemny - 600mb lub LAN-T11 | FTPkat5e do ziemi | 600 |
| Kabel wieloparowy ziemny 30x2x0.8mm2 | XzTKMXpw 15x4x0,8 | 200 |
| Kabel YKY 3x1,5 |  | 140 |
| Bednarki FeZn 30x4 2 krążki / 105kg |  | 105 |
| Uchwyty do bednarki (30x4) typu U 10c |  | 40 |
| Uchwyt przykręcany na bednarkę | CU B=40mm AN-59/Cu/) | 1 |
| Bednarka Cu 30x5 + uchwyty przykręcane | Cu 30x4mm 1,07kg/m (23042)HARDT | 52 |
| Złącze krzyżowe Cu 30x5 | Cu B=40 4xM8 ANKOM | 12 |
| Złącze krzyżowe FeZn 50x4 |  | 8 |
| Podkładki kupalowe M12 |  | 10 |
| Śruby mosiężne M8 dł. 30mm |  | 1 |
| Wkręty mosiężne M6 dł. 30mm (do połączeń z kątownikiem siatki ekranującej) + podkładki |  | 1 |
| Uchwyt uziemiający do nóg podłogi technicznej |  | 14 |
| Kabel LgY 1x70mm2 |  | 50 |
| Końcówki kablowe CU 70mm2/M12 |  | 20 |
| Końcówki kablowe CU 150mm2/M12 |  | 24 |
| Kabel 5x YKXS 1x150mm2 - 5 x 71 |  | 311 |
| Kabel 5x YKXS 1x150mm2 - 5 x 71 |  | 71 |
| Opaska kablowa 500/8 - 100 |  | 2 |
| Rura typu AROT DVK160 |  | 6 |
| Rura typu DVR160 |  | 25 |
| Klawisz podwójny | 3557G-A00652 B1 | 5 |
| Mechanizm świecznikowy | 3557-A05440 | 5 |
| Gniazdo z uziemieniem | 5518G-A02449 B1 | 5 |
| Ramka 1-krotna | 3901J-A00010 B1 | 39 |
| Ramka 2-krotna pozioma | 3901J-A00020 B1 | 11 |
| Ramka 3-krotna pozioma | 3901J-A00030 B1 | 15 |
| Ramka 4-krotna pozioma | 3901J-A00040 B1 | 13 |
| Gniazdo DATA z kluczem | 5525G-A05359 R1 | 58 |
| Gniazdo z uziemieniem IP44 | 5518J-A02989 B1 | 2 |
| Ramka 1-krotna IP44 SWING | 3901J-A00941 B1 | 2 |
| Mechanizm 1-biegunowy | 3557-A01440 | 10 |
| Klawisz pojedynczy | 3557G-A00651 B1 | 13 |
| Klawisz podwójny | 3557G-A00652 B1 | 7 |
| Mechanizm świecznikowy | 3557-A05440 | 7 |
| Gniazdo z uziemieniem | 5518G-A02449 B1 | 33 |
| Ramka 1-krotna | 3901J-A00010 B1 | 17 |
| Gniazda 45x45 DATA z uziemieniem, klucz w komplecie | 5525N-C05359 R1 | 54 |
| Łącznik schodowy seria SWING | 3557-A06440 | 2 |
| Łącznik krzyżowy SWING | 3557-A07440 | 2 |
| Przewód RG213 |  | 100 |
| Kabel RG6 | RG 6 1,05/5,0 | 200 |
| Kabel N2XH3x2.5 |  | 877 |
| Kabel N2XH 1x70 | N2XH 1x70 | 75 |
| Kabel N2XH1x35 | N2XH1x35 | 267 |
| Kabel LgYżo150 | LgYżo150 | 20 |
| Kabel LgYżo35 | LgYżo35 | 40 |
| kabel LgYżo70 | LgYżo70 | 25 |
| Kabel N2XH3x2.5 |  | 50 |
| Kabel N2XH3x4 | N2XH3x4 | 120 |
| Kabel NHXH3x1,5 lub HDGs3x1,5 |  | 130 |
| Uchwyt UEF12 | UEF 12 | 250 |
| Gniazdo z uziemieniem | 5518G-A02449 B1 | 4 |
| Ramka 1-krotna | 3901J-A00010 B1 | 7 |
| Ramka 2-krotna pozioma | 3901J-A00020 B1 | 2 |
| Gniazdo DATA z kluczem | 5525G-A05359 R1 | 1 |
| Gniazdo z uziemieniem IP44 | 5518J-A02989 B1 | 4 |
| Ramka 1-krotna IP44 SWING | 3901J-A00941 B1 | 1 |
| Ramka 2-krotna IP44 SWING | 3901J-A00942 B1 | 2 |
| Mechanizm 1-biegunowy | 3557-A01440 | 1 |
| Klawisz pojedynczy | 3557G-A00651 B1 | 2 |
| Mechanizm schodowy | 3557-A06440 | 2 |
| Adapter natynkowy 1- krotny | 3900J-C00001B | 8 |
| Kotwa Hilti | HHD-S M4/19x45 (332063) | 300 |
| Obejma zatrzaskowa BAKS | OZMO | 300 |
| Ramka 3 krotna pozioma | 3901J-A00030 B1 | 5 |
| Klawisz pojedynczy | 3557G-A00651 B1 | 2 |
| Ramka 1x IP44 | 3901J-A00941 B1 | 1 |
| Gniazdo z uziemieniem | 5518G-A02449 B1 | 3 |
| Ramka 4-krotna | 3901J-A00040 B1 | 1 |
| Ramka 1-krotna | 3901J-A00010 B1 | 7 |
| Gniazdo 45x45 DATA z uziemieniem, klucz w komplecie | 5525N-C05359 R1 | 14 |
| Gniazdo 45x45 z uziemieniem (białe) |  | 7 |
| Ramka 1-krotna | 3901J-A00010 B1 | 22 |
| Zaślepka (pokrywa maskująca) | 3902G-A00001 B1 | 6 |
| Adapter natynkowy 1-krotny | 3900J-C00001B | 16 |
| Gniazdo z uziemieniem | 5518G-A02449 B1 | 5 |
| Ramka 1-krotna | 3901J-A00010 B1 | 16 |
| Adapter natynkowy 1 krotny | 3900J-C00001B | 15 |
| Wyłącznik nadprądowy 3 biegunowy | CLS6-B32/3 270411 | 1 |
| Wyłącznik nadprądowy 3 biegunowy | CLS6-B16/3 270408 | 1 |
| Wyłącznik nadprądowy 1 biegunowy | CLS6-C16 270352 | 6 |
| Wyłącznik nadprądowy 1 biegunowy | CLS6-B10 269608 | 3 |
| Kieszeń na dokumentacje A4 przyklejana (Hager) - 1 opakowanie ( 10 szt.) |  | 1 |
| Pleksi bezbarwna 2mm 100cm x137 cm |  | 1 |
| Korytko Kablowe gr. 0.75 mm / 3m | RG 60-20S | 37 |
| Łącznik koryta ogniowego | RGV-BS 60S | 6 |
| Korytko Kablowe gr. 0.75 mm/3m | RG 60-30S | 6 |
| Łącznik koryta | RGV 60S | 72 |
| Łącznik korytka | RGV 60S | 86 |
| Łącznik korytka ogniowego | RGV - BS 60S | 10 |
| Łącznik dolny korytka | VB-BS 20S | 5 |
| Śruba zaciskowa KLS 10x20F | KLS 10x20F | 1 |
| Pręt gw. M 10 x 2000 | GB M 10-20 | 30 |
| Kształtownik U-13 44x3000/Z275 | U-13 | 20 |
| Nakrętka SEM 10 /100 szt. | SEM 10 | 1 |
| Podkładka US 10x30 - 100 szt | US 10x30 | 1 |
| Śruba zaciskowa 6x12 /2 200 szt | KLR | 100 |
| Łuk korytka 90° | RB 60-20S | 15 |
| ROMA PAR EVG 600x600 | PX1131157 | 5 |
| L 18W/21-840 | 4,0503E+12 | 20 |
| ROMA PAR EVG 600x600 | PX1131157 | 1 |
| Moduł Awaryjny TQ118 | PX2073101 | 1 |
| L 18W/21-840 | 4,0503E+12 | 4 |
| LATTE NEW OPAL EVG | PX1770178 | 4 |
| L 58W/21-840 | 4,0503E+12 | 8 |
| LATTE NEW OPAL EVG | PX1770178 | 1 |
| LATTE NEW OPAL EVG | PX1770178 | 4 |
| Moduł Awaryjny TQ158 | PX2073115 | 5 |
| L 58W/21-840 | 4,0503E+12 | 10 |
| TORINO PAR EVG | PX1619185 | 10 |
| L 18W/21-840 | 4,0503E+12 | 40 |
| TORINO PAR EVG | PX1619185 | 2 |
| Moduł Awaryjny TQ118 | PX2073101 | 1 |
| Moduł Awaryjny TQ118 | PX2073101 | 1 |
| L 18W/21-840 | 4,0503E+12 | 8 |
| FIBRA II IP 65 EVG PC | PX2003178 | 1 |
| L 58W/21-840 | 4,0503E+12 | 2 |
| STAR E 1,5h | MNEL20 | 2 |
| Głowica kablowa na kabel YHAKXS1x70 12/20kV wnętrzowa | POLT-24D/1XI lub POLT-24C/1XI | 2 |
| UPS COVER NH series 80/ model 60 kVA wraz z bateriami na stelażu otwartym przystosowanym do zamontowania akumulatorów |  | 2 |
| Zdalny panel sygnalizacyjny |  | 4 |
| Karta Modbus |  | 4 |
| Nadajnik/odbiornik pasywny wizji z eliminacją zakłóceń, dedykowany do rejestratorów cyfrowych. | TTP111VLH | 2 |
| EVOLUTION AS IP66 + źródło | CL212232.125 | 2 |
| Korytka kablowe ppoż. 200mm | RGS 60-20S | 5 |
| Wspornik pionowy | KDU 50-04F | 15 |
| Wspornik pionowy | KDU 50-05F | 41 |
| Wspornik pionowy | KHU 50-30F | 5 |
| Płyta czołowa | BGU 50F | 5 |
| Wspornik poziomy | KUM-BS 020F | 30 |
| Wspornik poziomy | KUM - 030F | 17 |
| Wspornik poziomy | KUM-020F | 120 |
| Dybel rozprężny 100 szt. | SD-10/10 | 2 |
| Uchwyt zaciskowy M10 | U-542 | 20 |
| Śruba SES 10x40 |  | 40 |
| Łuk koryta RB60-30S |  | 1 |
| Łuk koryta ogniowego RB-BS 60-20S |  | 2 |
| Korytka kablowe 300mm kod RG 60-30S + łączniki korytek | RG 60-30S | 9 |
| Korytka kablowe 200mm kod RG 60-20S + łączniki korytek | RG 60-20S | 27 |
| Korytka kablowe ppoż. 200mm kod RGS 60-20S + łączniki korytek | RGS 60-20S | 3 |
| Wspornik pionowy dł. 500mm kod KDU 50-05F | KDU 50-05F | 90 |
| Wspornik poziomy dł. 300mm kod KUM 030F | KUM 030F | 3 |
| Wspornik poziomy dł. 200mm kod KUM 020F | KUM 020F | 20 |
| Wspornik poziomy ppoż. dł. 200mm kod KUM-BS 020F | KUM-BS 020F | 10 |
| Łuk korytka 200mm kod RB 60-20S | RB 60-20S | 6 |
| Łuk korytka 300mm kod RB 60-30S | RB 60-30S | 4 |
| Trójnik korytka 200mm ( do RG 60-20S ) | RA 60-20S | 2 |
| Pręty gwintowane M10 + złączki |  | 10 |
| Złączka nakrętka przedłużająca gwintowana M10 + złączki | VM M10 | 20 |
| Dybel rozprężny ppoż. kod SD 10/10 | SD 10/10 | 3 |
| Śruby M6 z łbem grzybkowym + podkładki + nakrętki | KLR | 500 |
| Śruby M8 z łbem sześciokątnym dł. 25mm + podkładki + nakrętki | KLS 8x25 / 100 | 5 |
| Pokrywa kablowa 300mm do kodu RG 60-30S | RD30SD | 15 |
| Pokrywa kablowa 200mm do kodu RG 60-20S | RD20S | 66 |
| Pokrywa kablowa ppoż. 200mm do kodu RGS 60-20S | do kodu RGS 60-20S | 9 |
| Przewód N2XH-J 3x1,5mm2 |  | 500 |
| Kabel 5xYKY 1x150mm2 | YKY 1x150 | 311 |
| Kabel 5xYKY 1x150mm2 | YKY 1x150 | 355 |
| Końcówki kablowe CU 150mm2/M12 |  | 10 |
| Przewód LgYżo 35mm2 |  | 50 |
| Końcówka CU 35mm2 /8 |  | 50 |
| Przewód LgYżo 6mm2 |  | 50 |
| Końcówka CU 6mm2 |  | 50 |
| Rura PVC RL 22 + złączki 50 + uchwyty zamykane 200 |  | 120 |
| Peszel wzmacniany 320N z pilotem fi 23/18 |  | 150 |
| Opaski kablowe dł. 25cm | TK 30/3,6 | 10 |
| Uchwyt 1 x UDF 9 | UDF9 | 1000 |
| Kołek FNA II 6x30 M6/5 | FNA II 6x30 M6/5 | 1200 |
| Gwóźdź sufitowy FDN 6/5 | FDN 6/5 | 200 |
| Kabel YKY5x4 | YKY5x4 | 30 |
| Przewód N2XH-J 3x2,5mm2 |  | 600 |
| Przewód N2XH-J 5x2,5mm2 |  | 150 |
| Przewód (N) HXH-FE 180/E90 3x1,5mm2 |  | 200 |
| Peszel wzmacniany z pilotem 23/18 |  | 300 |
| Puszka ppoż. FK7025 prod. Henschel |  | 2 |
| Złączka 3x2.5 Wago |  | 100 |
| Złączka 5x2.5 Wago |  | 100 |
| Puszka natynkowa elektryczna |  | 50 |
| Puszka podtynkowa fi60 (pojedyncza) do betonu |  | 15 |
| KANAŁ Z POKR.RAPID 53X160 CZB. | 6116051 obo | 90 |
| Klamra pokrywy KANAŁU Z POKR.RAPID 53X160 CZB. | 6116116 obo | 60 |
| NAROŻE WEWN.RAPID 53X160 CZ.B. | 6116221 obo | 12 |
| NAROŻE ZEWN.RAPID 53X160 CZ.B. | 6116280 obo | 5 |
| KOŃCÓWKA LEWA RAPID 53X160 CZ.B. | 6116329 obo | 5 |
| KOŃCÓWKA PRAWA RAPID 53X160 CZ.B | 6116388 obo | 5 |
| NAROŻE PŁ.WZNOSZĄCE 53X160CZB | 6116434 obo | 2 |
| NAROŻE PŁ.WZNOSZĄCE 53X160CZB | 6116434 obo | 7 |
| NAROŻE PŁASKIE OPADAJ.53X160 CZB | 6116480 obo | 5 |
| NAROŻE PŁASKIE OPADAJ.53X160 CZB | 6116480 obo | 2 |
| TRÓJNIK | 6116172 | 1 |
| TRÓJNIK | 6116184 | 1 |
| ŁĄCZNIK KANAŁU GEK45 RAPID CZB. | 6116150 obo | 30 |
| KANAŁ WDK 60X90 CZ.B | 6191207 obo | 24 |
| Łuk korytka 200mm RB 60-20S |  | 5 |
| Pokrywa do łuku do korytka RB 60-20S |  | 5 |
| Pokrywa do łuku do korytka RB 60-30S |  | 5 |
| Pokrywa do odgałęzienia koryta RA-20S |  | 2 |
| Łącznik korytka | RGV60S | 80 |
| Uchwyt zaciskowy M10 U-542 |  | 15 |
| Korytko RG 60-05S z pokrywą w metrach |  | 6 |
| Uchwyt RD-SW |  | 30 |
| Korytko RG 60-30S /3m |  | 3 |
| Pokrywa korytka RD 30S |  | 9 |
| Korytko RG 60-20S /3m |  | 4 |
| Pokrywa korytka RD 20S /3m |  | 4 |
| Łuk korytka RB 60-20S |  | 2 |
| Pokrywa łuku korytka RBD 20S |  | 2 |
| Pokrywa łuku korytka RD 20S |  | 30 |
| Kształtownik 44x3000 / Z 275 |  | 4 |
| Odgałęzienie korytka RA 60-20S |  | 3 |
| Pokrywa odgałęzienia RAD 20S |  | 3 |
| Złącze dolne korytka VB-BS 20S |  | 15 |
| Korytko RG 60-05S/3m z pokrywą 15m |  | 5 |
| Kabel | N2XH-J 1x70mm2 | 70 |
| Przewód | N2XH-J 5x16mm2 | 70 |
| Przewód | N2XH-J 5x4mm2 | 30 |
| Przewód 5x4mm | N2XH-J 3x4mm2 | 80 |
| Przewód | N2XH-J 5x2,5mm2 | 150 |
| Kabel | LgYżo 1x150mm2 | 14 |
| Kabel | LgYżo 1x70mm2 | 10 |
| Kabel | LgYżo 1x16mm2 | 20 |
| Szyna wyrównawcza np. z możliwością podłączenia kabla 150, 70 i kilka mniejszych otworów | Izolator SW4/20 | 4 |
| Taśma kablowa - 1000 szt | TK30/3.6 | 10 |
| Taśma izolacyjna (różne kolory) |  | 10 |
| Końcówki oczkowe Cu pobielane | M8/6 | 50 |
| Rurka termokurczliwa (kolory: czarny, brązowy, czerwony, niebieski, żółto-zielony) fi 32 każdego koloru |  | 5 |
| Rurka termokurczliwa (kolory: czarny, brązowy, czerwony, niebieski, żółto-zielony) fi 28 każdego koloru |  | 5 |
| Rurka termokurczliwa (kolory: czarny, brązowy, czerwony, niebieski, żółto-zielony) fi 25 każdego koloru |  | 5 |
| Podkładki kupalowe M12 |  | 10 |
| Obejma OZO BAKS |  | 150 |
| Drabinka kablowa (razem 12 m) | DGOP100H60/3E | 4 |
| Łącznik drabin BAKS | LDOCH60N | 6 |
| Uchwyt trójkątny BAKS | UTMO | 20 |
| Śruba rozporowa Baks | SRO M6x30 | 200 |
| Śruba | SGN M8x14 | 1 |
| Śruba | SGN8x20 | 10 |
| Śruba rozporowa | PSROM8x75 | 36 |
| Uchwyt kablowy | UKO1 16-22 | 80 |
| Obejma OBO Grip 2031/15 typ M | 2207028 | 100 |
| Kabel N2XH 3x1.5 | N2XH3x1.5 | 236 |
| Bęben 6/CB Kabel N2XH 3x1.5 | Bęben 6/CB | 1 |
| Kabel | N2XH 3x2.5 | 500 |
| Bęben 6/CB Kabel H2XH-J 3x2,5 | Korekta - FV/89/PG13/08/2010 (K) z 19-08-2010 | 1 |
| Łuk kortytka z pokrywą RB60-30S | RB60-30S | 1 |
| Kabel N2XH1x35 | N2XH1x35 | 10 |
| Kabel N2XH1x35 | N2XH1x35 | 200 |
| Kabel N2XH3x1.5 | N2XH3x1.5 | 100 |
| Korytko (15m) RG 60-05S/3m | RG 60-05S 5 |  |
| STAR E 1,5 h MNEL20 | MNEL20 | 3 |
| Klosz dwustronny do MNEL20 | MNDS-20 | 4 |
| Piktogram ,,Wyjście Ewakuacyjne" star | PLE-MN10211 | 3 |
| Rura RL 22 /3m /w metrach/ 150 | RL22 | 50 |
| Uchwyt zamykany UZ 22 | UZ22 | 160 |
| Złączka ZL 22 do rur | ZL22 | 100 |
| Łańcuszek do podwieszania opraw oświetleniowych | CHK22K | 60 |
| Wyłącznik serwisowy TO-2-15679/I1/SVB 207149 108 | TO-2-15679/I1/SVB | 2 |
| Wkładka Topikowa VV C 16A 50N 24KV z wybijakiem (04255007) |  | 3 |
| Rura termokurczliwa kolor czarny średnica ok 21 mm /w metrach/ | RC25,4/12,7 | 12 |
| Rura termokurczliwa kolor brązowy średnica ok 21 mm /w metrach/ | RC25,4/12,7 | 12 |
| Rura termokurczliwa kolor czerwony średnica ok 21 mm /w metrach/ | RC25,4/12,7 | 12 |
| Rura termokurczliwa kolor niebieski średnica ok 21 mm /w metrach/ | RC25,4/12,7 | 12 |
| Rura termokurczliwa kolor żółto-zielony średnica ok 21 mm /w metrach/ | RC25,4/12,7 | 12 |
| Gniazdo 3 fazowe 32A naścienne | 32A 5P 400V IP44 | 8 |
| Przewód | YnTKSY1x2x1ekw | 600 |
| Złączka do rur RL22 | ZL22 | 100 |
| Uchwyt do rur RL22 | UZ22 | 100 |
| Kołki fi60x40 |  | 300 |
| Opaski kablowe 250/3,6/100 |  | 10 |
| Kabel HDGs 2x1 |  | 150 |
| Uchwyt pojedynczy UDF 8 |  | 600 |
| Uchwyt podwójny UEF 8 |  | 600 |
| Kotwa szczelinowa HLC 8x55/25 | 385816 | 500 |
| Uchwyt RDKL 60E do zamykania koryt z El-Puk |  | 500 |
| Opaski kablowe dł. 1mb szer. 1cm | GT-1170HD/9 | 1 |
| Drabinka DGOP400H/60/3N baks |  | 6 |
| Uchwyt UTMO baks |  | 20 |
| Śruba tulejowa rozporowa PSRO M8x75 baks |  | 40 |
| Łącznik drabin LDOCH60N baks |  | 10 |
| Trójnik drabin TDOP400H60N baks | TDOP400H60N | 1 |
| UDF12 baks |  | 200 |
| UDF20 baks | UDF18 | 100 |

Częstotliwość przeglądów:

Ilość przeglądów w okresie trwania umowy – 3 przeglądy.

Terminy przeglądów rozdzielnicy wynikają z przeprowadzonych oględzin oraz z oceny stanu technicznego urządzeń rozdzielnicy. Ponadto zaleceniem dla przeprowadzenia przeglądu może być wystąpienie sytuacji awaryjnej, zwłaszcza zwarcia na szynach głównych lub liniach zasilających. Wówczas zakres przeglądu może wymagać rozszerzenia o czynności dodatkowe w stosunku do podanego poniżej.

Zakres czynności:

- sprawdzenie połączeń głównych obwodów prądowych, w tym szyn zbiorczych, ewentualne korekty dokręcenia połączeń śrubowych,

- odkurzanie aparatów, przewodów, kabli, głowic,

- pomiary rezystancji izolacji aparatury nn 0,4kV (szyn zbiorczych, wyłączników, rozłączników, odłączników, przekładników, głowic i kabli),

- pomiary rezystancji izolacji obwodów wtórnych, zabezpieczeń, sygnalizacji, sterowania,

- gotowość ruchową mechanizmów napędów łączników,

- skuteczność ochrony przeciwporażeniowej (w tym rezystancja uziemienia),

- sprawdzenie nastaw układów zabezpieczeń,

- oczyszczanie i sprawdzanie części mechanicznych (mechanizmy napędowe i czyszczenie szyn),

- usunięcie starego smaru i naniesienie nowego,

- sprawdzenie połączeń mechanicznych,

- sprawdzenie połączeń elektrycznych,

- sprawdzenie nastaw zabezpieczeń,

- próby działania urządzeń różnicowoprądowych,

- przeprowadzenie testów samoczynnego wyłączenia zasilania,

- sprawdzenie stanu oraz poprawności działania włączników, gniazdek.

Przeglądy rozdzielnicy powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami, przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Przeglądy wykonuje się po wyłączeniu napięcia w rozdzielnicy – sekcji rozdzielnicy, na polecenie pisemne.

Z przeglądów i pomiarów, o których mowa powyżej, powinny być sporządzone protokoły; protokoły 
z pomiarów – przez osoby posiadające uprawnienia do wykonywania pomiarów.

Schemat rozdzielnicy w lokalizacji Siemianowice Śl. cz.1

Schemat rozdzielnicy w lokalizacji Siemianowice Śl. cz.2

Schemat blokowy zasilania SN i nn w lokalizacji Borucza.

Schemat rozdzielnicy w lokalizacji Borucza cz.1

Schemat rozdzielnicy w lokalizacji Borucza cz.2

# 8.5 System gaszenia pożaru gazem Inergen, system wczesnej detekcji dymu Vesda

# 8.5.1 System gaszenia gazem

Nazwa: 	INERGEN® 200 bar

FAST2000® Compact

Elementy składowe:

INERGEN® 200 bar  - 4 butle

FAST2000® Compact  - Centrala Sterowania Gaszeniem (CSG) – 2 sztuki

ZSP135-DR-2A-1 – zasilacze

22051E – czujki optyczne – 17 sztuk

Ilość sztuk w lokalizacji Siemianowice Śl.: 2

Ilość sztuk w lokalizacji Borucza: 2

Częstotliwość przeglądów:

Ilość przeglądów w okresie trwania umowy – 3 przeglądy.

Zakres czynności:

- sprawdzenie ciśnienia w butlach INERGEN® (1) – spadek ciśnienia nie może być większy niż 5%,

- sprawdzenie stan gotowości urządzenia blokującego,

- sprawdzenie gotowość operacyjna instalacji zasilania w energię elektryczną,

- sprawdzenie wizualne czy nie ma uszkodzeń rurociągu,

- sprawdzenie wizualne czy nie nastąpiły istotne zmiany w strefie chronionej, które mogą wpłynąć na skuteczność działania instalacji gaśniczej:

  - czy nie ma niedozwolonych otworów,

  - czy nie uszkodzono mechanizmów samozamykających w otworach,

  - czy znaki ostrzegawcze znajdują się po obu stronach drzwi,

- sprawdzenie czy elementy alarmujące i wykrywające pożar, a także dysze nie są zanieczyszczone lub uszkodzone,

- przeprowadzić sprawdzenie całego systemu wyzwalania i alarmowania. W tym celu zdemontować SF-2 (5) z butli INERGEN®. Dla pewności uruchomić blokadę,

- dokonać sprawdzenia elektrycznych systemów alarmujących i sterujących (przyciski, czujki, wyzwalacz).

Ogólne:

- oględziny zewnętrzne Centrali Sygnalizacji Pożaru,

- oględziny zewnętrzne sieci przewodów,

- oględziny zewnętrzne czujek i środków alarmowych,

- sprawdzenie czy jest instrukcja obsługi,

- sprawdzenie czy książka kontroli jest prowadzona,

- sprawdzenie czy dokumentacja jest na miejscu.

Badania funkcjonalne:

- sprawdzenie funkcjonowania linii pierwotnych / linii sygnalizacyjnych,

- sprawdzenie działania czujek automatycznego wyzwolenia,

- sprawdzenie działanie czujek nie automatycznych,

- sprawdzenie działania podzespołów wyzwalania instalacji gaśniczej (sprężynowych, tłokowych, zaworów elektromagnetycznych).

Czasy wypełniania:

- sprawdzenie działania alarmu optycznego i akustycznego / tablicy sygnalizacji optycznej,

- sprawdzenie działania odłączenia urządzeń,

- sprawdzenie działania elektromagnetycznych urządzeń zamykających,

- sprawdzenie działania przekazu do miejsca stałego nadzoru.

Centrala Sygnalizacji Pożaru:

- wyposażenie / uzupełnienie centrali,

- zasilanie elektryczne / awaria akumulatorów i sieci przy awarii sieci:

- prąd w stanie oczekiwania,

- prąd w stanie alarmu,

- komunikaty o przerwach i zwarciach linii.

Konserwacja:

- badać wszystkie czujki wg VDE 0833,

- czujek wyzwolonych / wymienionych,

- optycznych czujek dymu,

- całość sprzętu specjalnego przebadana i przełączona.

Inne:

- sprawdzić czy w stosunku do projektu i odnośnych przepisów dokonano zmian w Centralnym Systemie Przeciwpożarowym,

- sprawdzić czy instalacja sygnalizacji / zabezpieczenia przeciwpożarowego odpowiada wszystkim wymaganiom obowiązujących przepisów,

- sprawdzenie stanu akumulatorów w centralach oraz dokonanie pomiarów,

- odłączenie zasilania podstawowego i sprawdzenie działania systemu na zasilaniu akumulatorowym,

- sprawdzenie rejestrowania historii zdarzeń zapisanych w centralach FAST,

- sprawdzenie czasu zwłoki od alarmu do wyzwolenia,

- sprawdzenie stanu przewodów elastycznych wylotowych,

- przedmuchanie i sprawdzenie drożności rurociągów rozprowadzających,

- sprawdzić i uzupełnić przepusty ppoż,

- sprawdzić drzwi ppoż, uzupełnić brakujące uszczelki i inne niezbędne elementy,

# 8.5.2 System wczesnego wykrywania dymu – VESDA

Nazwa: Vesda LaserPlus (serwerownia)

Vesda LaserFocus (ruch elektryczny)

Ilość sztuk w lokalizacji Siemianowice Śl.: 2

Ilość sztuk w lokalizacji Borucza: 2

Częstotliwość przeglądów:

Ilość przeglądów w okresie trwania umowy – 3 przeglądy.

Zakres czynności:

Konserwacja systemu wykrywania pożaru w dwóch pomieszczeniach

- sprawdzenie stopnia zabrudzenia filtra,

- sprawdzenie wartości progowych dymu:

-Alarm, Akcja, Pożar 1, Pożar 2,

- sprawdzenie chwilowej wartości zadymienia,

- sprawdzenie poprawności działania systemu,

- sprawdzenie, wyczyszczenie i udrożnienie systemu rurek ssących,

- sprawdzenie poprawnego przesyłania sygnałów alarmowych (Alarm, Akcja, Pożar 1, Pożar 2) do komputera BMS,

- sprawdzenie stanu akumulatorów w centralach oraz dokonanie pomiarów,

- odłączenie zasilania podstawowego i sprawdzenie działania systemu na zasilaniu akumulatorowym.

# 8.6 System telewizji przemysłowej CCTV

Nazwa:	 ENDURA WS5000

Ilość systemów w lokalizacji Siemianowice Śl.: 1

Ilość systemów w lokalizacji Borucza: 1

Elementy składowe w lokalizacji Siemianowice Śl.:

| L | Typ | Opis | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| CCTV |  |  |  |
| 1 | SM5000 | Manager systemu Endura | 1 |
| 2 | DD4CBW35-X | Mod. kamery Spectra® IV SE 35X dzień-noc, PAL | 1 |
| 3 | BB4NT-PG-E | Obud. Spectra IV IP, do mont. wysięg., szara, zewn. | 1 |
| 4 | LD53PB-1 | Spectra, klosz przeźr., do mont. na wysięg., czarna | 1 |
| 5 | IWM24-GY | Uch. ścien. do Spectra/DF5 szary, wbud. trafo 230V/24V~ | 1 |
| 6 | C10DN-6X | Kam. dz./noc 540TVL, 0,07 lux, 1/3", 12V=/24V~ | 4 |
| 7 | 13VD3-8 | 1/3", ogn. 3 - 8 mm, f1.0–360, DC, AI - autom. przesł. | 1 |
| 8 | 13VD5-40 | 1/3", ogn. 5 - 40 mm | 3 |
| 9 | NET5301T-I | Koder IP z możliwością ładowania programu analizy obrazu | 4 |
| 10 | NET-LIC-DM-1 | NET5301T-I ruch kierunkowy - 1 licencja (na 1 koder) | 2 |
| 11 | NET-LIC-AM-1 | NET5301T-I filtr adaptacyjny/ śledzenie obiektów- 1 licencja | 1 |
| 12 | NET-LIC-OC-1 | NET5301T-I zliczanie obiektów - 1 licencja (na 1 koder) | 1 |
| 13 | WS5200 | Oprogramowanie dla stacji roboczej | 1 |
| 14 | EH1512-3MTS | Obud. alum, 30,48 cm, 24V~, | 4 |
| 15 | IDS0DN8-1 | Sarix™ ID network fixed indoor dome camera standard def day/night vd3-8mm lens clear dome | 13 |
| 16 | NSM5200-12 | Rejestr. sieciowy 250 MBIT kan. Raid 12TB | 2 |
| 17 | WS5070 | Stacja robocza systemu Endura | 1 |
| 18 | KBD5000 | Klawiatura z joystikiem do ster. PTZ | 1 |
| 19 | PMCL523A | LCD 23" najnowsza seria monitorów | 4 |
| 20 | RK5000PS-5U | Panel do szafy rack z zasilaczem | 1 |
| 21 | 7820750-9 | Szafa RACK 19'' DK/TS 800x42Ux800 + osprzęt | 1 |
| 22 | EX2200-48P-4G | Switch EX 2200, 48-port 10/100/1000BaseT | 1 |
| 23 | WZ-PS3U-00-00-011 | Panel dystrybucji napięć | 1 |
| 24 | Początek formularza 1-1671157-2 Dół formularza | Patchpanel 24-portowy | 2 |
| 25 | UFLED30-9BD | Oświetlacz podczerwieni | 1 |
| 26 | SP001P-AC | Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe zasilania | 1 |
| 27 | SP001 | Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe sygnału wizyjnego | 1 |
| 28 | FTP | Kabel FTP | 1 kpl |
| 29 | OMY 2x1 | Kabel OMY 2x1 | 1 kpl |
| 30 | N2XH-J | Kabel N2XH-J 3x1,5 | 1 kpl |
| 31 | RG59 | Kabel RG59 | 1 kpl |

Elementy składowe w lokalizacji Borucza:

| Nr | Typ | Opis | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SM5000 | Manager systemu Endura | 1 |
| 2 | C10DN-6X | Kam. dz./noc 540TVL, 0,07 lux, 1/3", 12V=/24V~ | 4 |
| 3 | 13VD3-8 | 1/3", ogn. 3 - 8 mm, f1.0–360, DC, AI - autom. przesł. | 4 |
| 4 | NET5301T-I | Koder IP z możliwością ładowania programu analizy obrazu | 4 |
| 5 | NET-LIC-DM-1 | NET5301T-I ruch kierunkowy - 1 licencja (na 1 koder) | 2 |
| 6 | NET-LIC-AM-1 | NET5301T-I filtr adaptacyjny/ śledzenie obiektów- 1 licencja | 1 |
| 7 | NET-LIC-OC-1 | NET5301T-I zliczanie obiektów - 1 licencja (na 1 koder) | 1 |
| 8 | EH1512-3MTS | Obud. alum, 30,48 cm, 24V~, | 3 |
| 9 | IDS0DN8-1 | Sarix™ ID network fixed indoor dome camera standard def day/night vd3-8mm lens clear dome | 11 |
| 10 | NSM5200-12 | Rejestr. sieciowy 250 MBIT kan. Raid 12TB | 2 |
| 11 | WS5070 | Stacja robocza systemu Endura | 1 |
| 12 | KBD5000 | Klawiatura z joystikiem do ster. PTZ | 1 |
| 13 | WS5200 | Oprogramowanie dla stacji roboczej | 1 |
| 14 | PMCL523A | LCD 23" najnowsza seria monitorów | 4 |
| 15 | RK5000PS-5U | Panel do szafy rack z zasilaczem | 1 |
| 16 | 7820750-9 | Szafa RACK 19'' DK/TS 800x42Ux800 + osprzęt | 1 |
| 17 | EX2200-48P-4G | Switch EX 2200, 48-port 10/100/1000BaseT | 1 |
| 18 | WZ-PS3U-00-00-011 | Panel dystrybucji napięć | 1 |
| 19 | 1-1671157-2 | Patchpanel 24-portowy | 2 |
| 20 | TTP111VLH | Nadajnik/odbiornik pasywny wizji z eliminacją zakłóceń | 2 |
| 21 | VG4-314-ECS2C | Kamera szybkoobrotowa BOSCH 230VAC, 36x | 1 |
| 22 | SV-1000P | Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe sygnału wizyjnego | 5 |
| 23 | CDS 1000 | UPS EVER ECO CDS 1000 | 1 |
| 24 | FTP | Kabel FTP | 1 kpl |
| 25 | OMY | Kabel OMY 2x1 | 1 kpl |
| 26 | N2XH-J | Kabel N2XH-J 3x1,5 | 1 kpl |
| 27 | RG59 | Kabel RG59 | 1 kpl |

Przeglądy:

Ilość przeglądów w okresie trwania umowy – 3przeglądy.

Zakres czynności:

Punkty kamerowe wewnętrzne

- sprawdzenie stabilności montażu kamery,

- sprawdzenie poprawności połączeń kabli sygnałowych, sterujących automatyką przesłony i zasilających,

- sprawdzenie ustawienia pola widzenia punktu kamerowego,

- sprawdzenie ustawienia ostrości punktu kamerowego,

- czyszczenie obiektywu kamer,

- czyszczenie obudowy kamery,

- czyszczenie i przesmarowanie ruchomych części mechanicznych kamery.

Punkty kamerowe zewnętrzne:

- sprawdzenie stabilności montażu wysięgnika oraz stabilności przymocowania do niego kamery w razie potrzeby poprawa mocować w celu eliminacji drgań,

- sprawdzenie poprawności połączeń kabli sygnałowych, sterujących automatyką przesłony i zasilających,

- sprawdzenie ustawienia pola widzenia punktu kamerowego,

- sprawdzenie ustawienia ostrości punktu kamerowego,

- czyszczenie obiektywu kamer,

- czyszczenie szyby obudowy hermetycznej kamer,

- czyszczenie obudowy kamery, wysięgnika i oświetlaczy,

- ocena szczelności obudowy hermetycznej kamer, sprawdzenie uszczelek obudowy, dławików kablowych. W razie potrzeby wymienić wszystkie dławiki i uszczelki,

- konserwacja wszystkich połączeń śrubowych,

- oczyszczenie i przesmarowanie ruchomych mechanicznych części kamery,

- sprawdzenie poprawności zasilania kamer.

- oczyszczenie i przesmarowanie ruchomych mechanicznych części kamery.

Stanowiska obserwacyjne osób nadzorujących pracę systemu:

- sprawdzenie w dzień i w nocy jakości obrazu przesyłanego z kamer i zobrazowanego na monitorach,

- czyszczenie ekranu monitora,

- czyszczenie obudowy monitora,

- czyszczenie wnętrza stacji roboczych,

- sprawdzenie stabilności połączenia zasilania klawiatury, monitora i przewodów sygnałowych,

- w przypadku telewizji przemysłowej z wizyjnym detektorem ruchu sprawdzić zaprogramowanie ochrony stref,

- sprawdzenie i ustawienie poprawnego czasu i daty w urządzeniach aktywnych przeprowadzających pomiar czasu,

- przegląd logów systemowych oraz aplikacyjnych,

- aktualizacja oprogramowania urządzeń wchodzących w skład systemu CCTV,

- po przeprowadzonej konserwacji wykonanie kompleksowego testu całego systemu.

Zakres przeglądów ma dotyczyć pełnego, profesjonalnego sprawdzenia poprawności działania:

- rejestratorów cyfrowych,

- stacji operatorskich typu klient,

- sprawdzenie poprawności działania i stanu technicznego wszystkich kamer,

- kontrola i regulacja kamer (sprawdzenie czułości, jakości obrazu, ustawienia ogniskowych),

- przeprowadzenie testów na poszczególnych kamerach dotyczących prawidłowego funkcjonowania,

- oględziny pod kątem uszkodzeń i zabrudzeń,

- ewentualne korekty mające na celu prawidłowe funkcjonowanie,

Inne:

- przegląd logów każdego z elementów systemu,

# 8.7 System kontroli dostępu SKD oraz system sygnalizacji włamania i napadu SSWiN

# 8.7.1 System Kontroli Dostępu (SKD)

Nazwa:		I/NET Seven

Ilość systemów w lokalizacji Siemianowice Śl.: 1

Ilość systemów w lokalizacji Borucza: 1

Przeglądy:

Ilość przeglądów w okresie trwania umowy – 3 przeglądy.

Zakres czynności:

Sprawdzenie poprawności działania Systemu Kontroli Dostępu:

- oględziny pod względem uszkodzeń mechanicznych,

- sprawdzenie zadziałania wszystkich elementów systemu,

- sprawdzenie funkcjonowania kontrolerów, modułów drzwiowych i parametrów komunikacji,

- sprawdzenie działania wszystkich elementów działania aplikacji oraz stwierdzenie, że informacja jest odzwierciedlona w aplikacji oraz wywołany zostaje odpowiedni alarm,

- niezbędne regulacje elektro-zaczepów i zamków elektrycznych,

- sprawdzenie zadziałania czytników zbliżeniowych,

- czyszczenie czytników zbliżeniowych,

- sprawdzenie stanu akumulatorów oraz dokonanie pomiarów,

- testy systemu podczas pracy na zasilaniu awaryjnym,

- przegląd logów systemowych oraz aplikacyjnych,

- sprawdzenie stanu ilościowego elementów wchodzących w skład systemu z dokumentacją oraz stanem faktycznym,

- sprawdzenie czy w dozorowanym pomieszczeniu nie występują czynniki mogące wywoływać fałszywe alarmy,

- sprawdzenie wartości napięcia zasilającego dla poszczególnych elementów systemu,

- przegląd logów każdego z elementów systemu.

Stanowiska obserwacyjne osób nadzorujących pracę systemu:

- czyszczenie ekranu monitora,

- czyszczenie obudowy monitora,

- czyszczenie wnętrza stacji roboczych,

- sprawdzenie stabilności połączenia zasilania klawiatury, monitora i przewodów sygnałowych,

- sprawdzenie i ustawienie poprawnego czasu i daty w urządzeniach aktywnych przeprowadzających pomiar czasu,

- przegląd logów systemowych oraz aplikacyjnych,

- aktualizacja oprogramowania urządzeń wchodzących w skład systemu,

- po przeprowadzonej konserwacji wykonanie kompleksowego testu całego systemu.

# 8.7.2 System Sygnalizacji Włamań i Napadów (SSWiN)

Nazwa:		I/NET Seven

Ilość systemów w lokalizacji Siemianowice Śl.: 1

Ilość systemów w lokalizacji Borucza: 1

Elementy składowe w lokalizacji Siemianowice Śl.:

| Nr | Typ | Opis | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| SKD i SSWiN |  |  |  |
| 1 | SCUSevenKit | I/NET Seven – pakiet startowy | 1 |
| 2 | 7798C | Sterownik 7798C | 1 |
| 3 | SCU1284 | Kontroler drzwiowy SCU1284 | 5 |
| 4 | 0-073-0821-0 | TAC Xenta 527-NPR | 1 |
| 5 | 0-073-0902-0 | Podstawa przyłączeniowa TAC Xenta 527 | 1 |
| 6 | SCU1200 | Moduł wejść SCU1200 | 1 |
| 7 | SCU1280 | Moduł wejść SCU1280 | 2 |
| 8 | OP5 | Panel operatora IAS | 1 |
| 9 | SCUEXP1 | Płyta kontroli i zasilania | 2 |
| 10 | 654-1504-000 | Czytnik iClass z klawiaturą RK40 | 19 |
| 11 | 654-1501-000 | Czytnik iClass R10 | 3 |
| 12 | 654-1554-000 | Karta iClass (16kb) | 50 |
| 13 | BM-ET200 | Biometryczny czytnik tęczówki oka BM-ET200 | 1 |
| 14 | 114/12V | Elektrozaczep NO Assa Abloy | 5 |
| 15 | YBR37-12D | Elektrozaczep rewersyjny | 4 |
| 16 | MGL-06000ALS-D | Zwora elektromagnetyczna | 1 |
| 17 | PASP 1 | Przycisk napadowy PASP 1 | 3 |
| 18 | FP 2/GR | Przycisk ewakuacyjny FP 2/GR | 10 |
| 19 | MC 470 | Kontaktron MC 470 | 17 |
| 20 | MC 370 | Kontaktron MC 370 | 4 |
| 21 | AD 700-AM | Czujka stłuczenia szyby AD 700-AM | 5 |
| 22 | DT7550 | Czujka dualna DT7550 | 13 |
| 23 | AI672 | Sygnalizator strefy AI672 | 11 |
| 24 | SPW-220 | Sygnalizator optyczno-akustyczny SPW-220 | 3 |
| 25 | AS 526 | Sygnalizator optyczno-akustyczny AS 526 | 1 |
| 26 | 5205.500 | Szafa 1200x2000x500 | 1 |
| 27 | KBZB13 | Zasilacz KBZB13 | 4 |
| 28 | HP xw4600 | HP xw4600 C2D E8400 2x1GB ECC 250GB DVD+/-RW MCR Win7_32PL+WXPPPL, MATROX Millennium P690 DualHead PCI-Express, 128MB DDR2, 2Xdvi | 1 |
| 29 | AKU40 | Akumulator 40Ah | 2 |
| 30 | AKU12 | Akumulator 12Ah | 3 |
| 31 | AKU7 | Akumulator 7Ah | 8 |
| 32 | YTKSYekw | YTKSYekw 3x2x0,5 | 1 kpl |
| 33 | YTKSY | YTKSY 3x2x0,8 | 1 kpl |
| 34 | Lirycy-P | Lirycy-P 2x2x0,75 | 1 kpl |
| 35 | OMY | OMY 2x1 | 1 kpl |
| 36 | FTP | FTP | 1 kpl |

Elementy składowe w lokalizacji Borucza:

| Nr | Typ | Opis | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| SKD i SSWiN |  |  |  |
| 1 | SCUSevenKit | I/NET Seven - pakiet startowy | 1 |
| 2 | 7798C | Sterownik 7798C | 1 |
| 3 | SCU1284 | Kontroler drzwiowy SCU1284 | 5 |
| 4 | 0-073-0821-0 | TAC Xenta 527-NPR | 1 |
| 5 | 0-073-0902-0 | Podstawa przyłączeniowa TAC Xenta 527 | 1 |
| 6 | SCU1200 | Moduł wejść SCU1200 | 1 |
| 7 | SCU1280 | Moduł wejść SCU1280 | 2 |
| 8 | OP5 | Panel operatora IAS | 1 |
| 9 | SCUEXP1 | Płyta kontroli i zasilania | 2 |
| 10 | 654-1504-000 | Czytnik iClass z klawiaturą RK40 | 19 |
| 11 | 654-1501-000 | Czytnik iClass R10 | 3 |
| 12 | 654-1554-000 | Karta iClass (16kb) | 50 |
| 13 | BM-ET200 | Biometryczny czytnik tęczówki oka BM-ET200 | 1 |
| 14 | YBR37-12D | Elektrozaczep rewersyjny | 11 |
| 15 | PASP 1 | Przycisk napadowy PASP 1 | 2 |
| 16 | FP 2/GR | Przycisk ewakuacyjny FP 2/GR | 10 |
| 17 | MC 470 | Kontaktron MC 470 | 11 |
| 18 | MC 370 | Kontaktron MC 370 | 8 |
| 19 | AD 700-AM | Czujka stłuczenia szyby AD 700-AM | 4 |
| 20 | DT7550 | Czujka dualna DT7550 | 13 |
| 21 | AI672 | Sygnalizator strefy AI672 | 10 |
| 22 | SPW-220 | Sygnalizator optyczno-akustyczny SPW-220 | 4 |
| 23 | AS 526 | Sygnalizator optyczno-akustyczny AS 526 | 1 |
| 24 | KBZB13 | Zasilacz KBZB13 | 4 |
| 25 | HP xw4600 | HP xw4600 C2D E8400 2x1GB ECC 250GB DVD+/-RW MCR Win7_32PL+WXPPPL, MATROX Millennium P690 DualHead PCI-Express, 128MB DDR2, 2xDVI | 2 |
| 26 | AKU40 | Akumulator 40Ah | 2 |
| 27 | AKU12 | Akumulator 12Ah | 3 |
| 28 | AKU7 | Akumulator 7Ah | 8 |
| 29 | YTKSYekw | YTKSYekw 3x2x0,5 | 1 kpl |
| 30 | YTKSY | YTKSY 3x2x0,8 | 1 kpl |
| 31 | LiYCY-P | LiYCY-P 2x2x0,75 | 1 kpl |
| 32 | OMY | OMY 2x1 | 1 kpl |
| 33 | FTP | FTP | 1 kpl |
| 34 | Szafa | Szafa | 1 kpl |

Przeglądy:

Ilość przeglądów w okresie trwania umowy – 3 przeglądy.

Zakres czynności:

Sprawdzenie poprawności działania Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu:

- oględziny pod względem uszkodzeń mechanicznych,

- sprawdzenie zadziałania wszystkich elementów systemu,

- sprawdzenie funkcjonowania kontrolerów i parametrów komunikacji,

- sprawdzenie funkcjonowania stacji operatorskich i oprogramowania niezbędne regulacje,

- przegląd logów systemowych, aplikacji, stacji roboczej, sterownika oraz czytnika tęczówki.

- sprawdzenie stanu ilościowego elementów wchodzących w skład systemu z dokumentacją oraz stanem faktycznym,

- sprawdzenie obwodu antysabotażowego poprzez zdjęcie obudowy elementu,

- sprawdzenie czy w dozorowanym pomieszczeniu nie występują czynniki mogące wywoływać fałszywe alarmy,

- sprawdzenie wartości napięcia zasilającego dla poszczególnych elementów systemu,

- przegląd logów każdego z elementów systemu,

- sprawdzenie stanu akumulatorów oraz dokonanie pomiarów,

- testy systemu podczas pracy na zasilaniu awaryjnym.

Stanowiska obserwacyjne osób nadzorujących pracę systemu:

- czyszczenie ekranu monitora,

- czyszczenie obudowy monitora,

- czyszczenie wnętrza stacji roboczych,

- sprawdzenie stabilności połączenia zasilania klawiatury, monitora i przewodów sygnałowych,

- sprawdzenie i ustawienie poprawnego czasu i daty w urządzeniach aktywnych przeprowadzających pomiar czasu,

- przegląd logów systemowych oraz aplikacyjnych,

- aktualizacja oprogramowania urządzeń wchodzących w skład systemu,

- po przeprowadzonej konserwacji wykonanie kompleksowego testu całego systemu.

# 8.8. Komora Lampertz’a oraz Sejf ogniotrwały Lampertz’a

# 8.8.1. Sejf ogniotrwały Lampertz

Nazwa: 	Sejf DIS-DATA

Producent:	Lampertz

Ilość sztuk w lokalizacji Siemianowice Śl: 1

Ilość sztuk w lokalizacji Borucza: 1

Częstotliwość przeglądu:

Ilość przeglądów w okresie trwania umowy – 3 przeglądy.

# Zakres czynności:

- sprawdzenie systemu zamykania i otwierania sejfu,

- wykonanie czynności konserwacyjnych polegających na sprawdzeniu systemu zasilania i jego podtrzymania, wymiana baterii zasilających,

- konserwacja zawiasów i uszczelek w przypadku uszkodzenia wymiana na nowe.

# 8.8.2. Komora Lampertz’a

Nazwa: 	Lampertz – IT – Securityroom

Typ: 		LSR 18.6E - Guteklasse

Producent: 	Lampertz

Ilość sztuk w lokalizacji Siemianowice Śl.: 1

Ilość sztuk w lokalizacji Borucza: 1

Częstotliwość przeglądu:

Ilość przeglądów w okresie trwania umowy – 3 przeglądy.

Przegląd przez serwis posiadający autoryzację producenta.

# Zakres czynności:

- regulacja i oliwienie zawiasów drzwi komory,

- regulacja i oliwienie zamka,

- konserwacja uszczelek drzwi w przypadku uszkodzenia wymiana na nowe,

- sprawdzenie szczelności komory w razie potrzeby uszczelnienie jej,

- sprawdzenie mechanizmu klap zaworu bezpieczeństwa,

- demontaż i czyszczenie klap służących do nadmuchu i wyciągu powietrza z komory, sprawdzenie i naoliwienie prowadnic i zębatek,

- sprawdzenie poprawności zamocowania spinek łączących panele komory.

- sprawdzenie stanu akumulatorów oraz dokonanie pomiarów,

- testy systemu podczas pracy na zasilaniu awaryjnym.

# 8.9 System zarzadzania budynkiem i monitoringu środowiska BMS

Nazwa: TAC VISTA 5.1 Standard

Ilość systemów w lokalizacji Siemianowice Śl.: 1

Ilość systemów w lokalizacji Borucza: 1

Elementy składowe w lokalizacji Siemianowice Śl.:

| Nr | Typ | Opis | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0-008-8201-1 | Vista 5.1 Standard | 1 |
| 2 | 0-073-0165-0 | Sterownik IP TAC Xenta 731 | 1 |
| 3 | 0-073-0281 | Sterownik TAC Xenta 451 | 1 |
| 4 | 0-073-0011-2 | Sterownik TAC Xenta 302 /N/P V3 | 1 |
| 5 | 0-073-0901-0 | Podstawa przyłączeniowa TAC Xenta 280/300 | 1 |
| 6 | 0-073-0291-0 | Moduł wejściowy TAC Xenta 471 | 5 |
| 7 | 0-073-0902-0 | Podstawa przyłączeniowa TAC Xenta 400 | 7 |
| 8 | 0-073-0905-1 | Terminator linii LonWorks | 1 |
| 9 | 0-069-0235-0 | Pomieszcz. Przetwornik wilgotności SHR 100-T | 4 |
| 10 | WD-AMX-1 | Water Detection Alarm – 24Vac/dc version + buzzer | 6 |
| 11 | WD-CS/5m | Water Cable Sensor – 5m cable, 3m leader | 6 |
| 12 | 512-3078-010 | Kanałowy czujnik temp. NTC1,8kOhm STD 100-150 | 3 |
| 13 | 512-3104-010 | Przylgowy czujnik temp. NTC1,8kOhm STC 100-100 | 1 |
| 14 | HCRH-07 | Pomieszczeniowy przetwornik wilgotności i temperatury 2 x 4…20Ma | 4 |
| 15 | 0-047-0106-0 | Sygnalizator różnicy ciśnień SPD910-300Pa | 2 |
| 16 | 0-047-0107-0 | Sygnalizator różnicy ciśnień SPD910-500Pa | 2 |
| 17 | 514-1100-010 | Zewnętrzny czujnik temperatury 1.8 kohm STO100 | 1 |
| 18 | TCL1602 | Termostat przeciwzamrożeniowy 6m | 1 |
| 19 | DBZ-05 | Komplet 6 uchwytów do montażu kapilary | 1 |
| 20 | 721-0718-000 | Zawór regulacyjny 2-drogowy VZ22/15/1 | 1 |
| 21 | 845-5100-000 | Siłownik MZ 18A 6.5mm | 1 |
| 22 | 874-0003-000 | Siłownik on/off ze spręż. Powr. TAC M-LF24 (4 Nm) | 2 |
| 23 | 877-0003-000 | Siłownik analogowy TAC M-LF24-SR ze sprężyną (4 Nm) | 1 |
| 24 | HP xw4600 | HP xw4600 C2D E8400 2x1GB ECC 250GB DVD+/-RW MCR Win7_32PL+WXPPPL, MATROX Millennium P690 DualHead PCI-Express, 128MB DDR2, 2Xdvi | 1 |
| 25 | LCD19 | Monitor LCD 19” | 2 |

Elementy składowe w lokalizacji Borucza:

| Nr | Typ | Opis | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0-008-8201-1 | Vista 5.1 Standard | 1 |
| 2 | 0-073-0165-0 | Sterownik IP TAC Xenta 731 | 1 |
| 3 | 0-073-0011-2 | Sterownik TAC Xenta 302 /N/P V3 | 1 |
| 4 | 0-073-0901-0 | Podstawa przyłączeniowa TAC Xenta 280/300 | 1 |
| 5 | 0-073-0291-0 | Moduł wejściowy TAC Xenta 471 | 6 |
| 6 | 0-073-0902-0 | Podstawa przyłączeniowa TAC Xenta 400 | 7 |
| 7 | 0-073-0905-1 | Terminator linii LonWorks | 1 |
| 8 | 0-069-0235-0 | Pomieszcz. przetwornik wilgotności SHR 100-T | 4 |
| 9 | WD-AMX-1 | Water Detection Alarm - 24Vac/dc version + buzzer | 6 |
| 10 | WD-CS/5m | Water Cable Sensor - 5m cable, 3m leader | 6 |
| 11 | 512-3078-010 | Kanałowy czujnik temp. NTC1,8kOhm STD 100-150 | 3 |
| 12 | 512-3104-010 | Przylgowy czujnik temp. NTC1,8kOhm STC 100-100 | 1 |
| 13 | HCRH-07 | Pomieszczeniowy przetwornik wilgotności i temperatury 2 x 4…20mA | 4 |
| 14 | 0-047-0106-0 | Sygnalizator różnicy ciśnień SPD910-300Pa | 2 |
| 15 | 0-047-0107-0 | Sygnalizator różnicy ciśnień SPD910-500Pa | 2 |
| 16 | 514-1100-010 | Zewnętrzny czujnik temperatury 1.8 kohm STO100 | 1 |
| 17 | TCL1602 | Termostat przeciwzamrożeniowy 6m | 1 |
| 18 | DBZ-05 | Komplet 6 uchwytów do montażu kapilary | 1 |
| 19 | 721-0718-000 | Zawór regulacyjny 2-drogowy VZ22/15/1 | 1 |
| 20 | 845-5100-000 | Siłownik MZ 18A 6.5mm | 1 |
| 21 | 874-0003-000 | Siłownik on/off ze spręż. powr. TAC M-LF24 (4 Nm) | 2 |
| 22 | 877-0003-000 | Siłownik analogowy TAC M-LF24-SR ze sprężyną (4 Nm) | 1 |
| 23 | HP xw4600 | HP xw4600 C2D E8400 2x1GB ECC 250GB DVD+/-RW MCR Win7_32PL+WXPPPL, MATROX Millennium P690 DualHead PCI-Express, 128MB DDR2, 2xDVI | 1 |
| 24 | LCD20 | Monitor LCD 20" | 2 |

Przeglądy:

Ilość przeglądów w okresie trwania umowy – 3 przeglądy.

Zakres czynności:

- sprawdzenie stanu systemu operacyjnego i poprawności jego działania (logi systemowe),

- sprawdzenie stanu działania aplikacji BMS (logi systemowe aplikacji),

- sprawdzenie poziomu wykorzystania zasobów,

- sprawdzenie stanu konsol systemowych – stacji operatorskich,

- sprawdzenie poprawności działania systemu operacyjnego (logi systemowe) ,

- sprawdzenie stacji roboczych pod względem uszkodzeń mechanicznych lub termicznych,

- sprawdzenie stanu urządzeń automatyki w tym kontrolerów sieciowych i modułów,

- wizualne oględziny pod względem uszkodzeń mechanicznych lub termicznych,

- niezbędne regulacje,

- czyszczenie w szafach sterowniczych,

- działanie zasilania awaryjnego,

- sprawdzenie stanu czujników,

- badanie poprawności wskazania czujników systemu BMS,

- sprawdzenie wyświetlania danych w centrum nadzoru – ściana graficzna LCD (m.in. sygnalizacja PPOŻ, VESDA),

- sprawdzenie poprawności działania czujników zalania,

- sprawdzenie poprawności funkcjonowania modułów LCD i systemu sterowania.

Stanowiska obserwacyjne osób nadzorujących pracę systemu:

- czyszczenie ekranu monitora,

- czyszczenie obudowy monitora,

- czyszczenie wnętrza stacji roboczych,

- sprawdzenie stabilności połączenia zasilania klawiatury, monitora i przewodów sygnałowych,

- sprawdzenie i ustawienie poprawnego czasu i daty w urządzeniach aktywnych przeprowadzających pomiar czasu,

- przegląd logów systemowych oraz aplikacyjnych,

- aktualizacja oprogramowania urządzeń wchodzących w skład systemu,

- po przeprowadzonej konserwacji wykonanie kompleksowego testu całego systemu.

# 8.10  Winda towarowa GEDA  (tylko w lokalizacji Borucza)

Nazwa: 	Dźwig budowlany towarowy

Producent:GEDA

Typ:   500 Z / ZP

Nr fabr. / rok budowy: 21660 02342 / 2010

Nr ewid. (UDT): 8123050976

Winda niezadaszona dla max 5 osób lub dla ładunków.

Udźwig maks. 500 kg dla osób.

Udźwig maks. 850 kg dla ładunków.

Szybkość podnoszenia 12/24 m/min.

Maks. wysokość podnoszenia 100 m.

Częstotliwość przeglądów:

Ilość przeglądów w okresie trwania umowy – 3 przeglądy.

Zakres czynności:

- zgodnie z zaleceniami producenta i wymaganiami obowiązujących przepisów.

# 9.Tabela zbiorcza dot. przeglądów z wyłączeniem Klimatyzacji i wentylacji

| Obszar | Producent/wykonawca | Liczba systemów/urządzeń w lokalizacji Siemianowice Śl. | Liczba systemów/urządzeń w lokalizacji Borucza | Ilość przeglądów w czasie trwania umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Śluza osobowa | Alluser Industrie, Włochy | 1 | 1 | 3 |
| UPS | COMEX JOINT VENTURE | 2 | 2 | 3 |
| System obejmujący instalacje elektryczne, oświetleniowe, trasy kablowe, linie zasilające | Schneider Electronic/Qumak-Sekom | 1 | 1 | 3 |
| System BMS | TAC /Qumak-Sekom | 1 | 1 | 3 |
| Agregat | Cummins Power Generation | 1 | 0 | 3 |
| Agregat | Electro Diesel – Fauche Polska | 0 | 1 | 3 |
| System sygnalizacji pożaru, gaszenia gazem i wczesnej detekcji dymu |  |  |  |  |
| System gaszenia gazem inergen | ADT Fire and Security Sp z o.o., | 2 | 2 | 3 |
| System wczesnej detekcji dymu Vesda | ADT Fire and Security Sp z o.o., | 2 | 2 | 3 |
| Systemy bezpieczeństwa |  |  |  |  |
| CCTV | Pelco | 1 | 1 | 3 |
| SKD | TAC/ Qumak-Sekom | 1 | 1 | 3 |
| SSWiN | TAC/ Qumak-Sekom | 1 | 1 | 3 |
| Sejf Lampertza | Lampertz | 1 | 1 | 3 |
| Komora Lampertza | Lampertz | 1 | 1 | 3 |
| Winda towarowa (tylko w lokalizacji Borucza) | GEDA | 0 | 1 | 3 |

# 10. Klimatyzacja precyzyjna, system wentylacji mechanicznej i przewietrzania, klimatyzacja komfortu

# 10.1. Klimatyzacja precyzyjna  (pomIESZCZeNIA serwerowni)

Nazwa: 	PEGASUS.DX.A.U 30.Z.2.S5 DC

Ilość sztuk w lokalizacji Siemianowice Śl.: 3

Ilość sztuk w lokalizacji Borucza: 3

Elementy składowe w lokalizacji Siemianowice Śl. oraz Borucza:

| Nazwa | Oznaczenie | Ilość w Siemianowicach Śl. | Ilość w Boruczy |
| --- | --- | --- | --- |
| Szafa klimatyzacji - serwerownia | PEGASUS.DX.A.U 30.Z.2.S5 DC | 3 | 3 |
| Skraplacz zewnętrzny do szafy j/w | TEAM.MATE.DX.A.M.22 | 6 | 6 |
| Rury Cu (chłodnicze) | Ø 18 |  |  |
| Rury Cu (chłodnicze) | Ø 12 |  |  |
| Rury Cu (chłodnicze) | Ø 15 |  |  |
| Rury Cu (chłodnicze) | Ø 12 |  |  |
| Instalacja skroplin – odprowadzenie | PVC Ø40 |  |  |
| Instalacja skroplin - odejścia | PVC Ø32 |  |  |
| Zawór elektromagnetyczny | EV250B G1/2 | 1 | 1 |

Częstotliwość przeglądów:

Ilość przeglądów w okresie trwania umowy – 6 przeglądów.

Zakres czynności:

- wymiana filtrów powietrza 3 razy w czasie trwania umowy,

- wymiana cylindra nawilżacza 3 razy w czasie trwania umowy,

- kontrola układu pod względem chłodniczym,

- regulacja zaworów rozprężnych,

- kontrola połączeń skrętnych pod względem szczelności,

- kontrola drożności odpływu wody z urządzeń,

- kontrola nastaw sterownika w urządzeniach,

- kontrola szczelności układu (wraz ze stosownymi wpisami w bazie CRO).

| ELEMENT | CZYNNOŚĆ |
| --- | --- |
| Zespół parownika | Ocenić stan techniczny obudowy, jakość powłok antykorozyjnych, połączeń mechanicznych elementów konstrukcyjnych, podzespołów i uszkodzeń mechanicznych obudowy. |
| Układ powietrza recyrkulacyjnego | Ocenić szczelność połączeń elementów układu powietrznego (drzwi, kanały, przegrody, żaluzje, obudowy), stan połączeń mechanicznych i pokryć antykorozyjnych - docisnąć połączenia rozłączne. |
|  | Ocenić stan łożysk silników napędowych wentylatorów powietrza obiegowego i świeżego - nasmarować, w razie potrzeby wymienić. |
|  | Ocenić stan zamontowania silnika i jego przewodów zasilających - poprawić. |
|  | Sprawdzić stan filtrów powietrza obiegowego i świeżego - wymienić. |
|  | Ocenić stan pasków napędowych wentylatorów - naciągnąć, w razie potrzeby wymienić. |
|  | Sprawdzić stan napędów żaluzji, klap regulacyjnych mechanizmów napędowych - nasmarować elementy mechanizmów napędowych. |
|  | Sprawdzić sprawność regulatorów ciśnienia, mikromanometrów. |
|  | Sprawdzić czystość i drożność instalacji odprowadzenia skroplin. |
| Układ ziębniczy | Ocenić stan wymienników: radiatory, rurki |
|  | Ocenić szczelność układu ziębniczego - uzupełnić czynnik |
|  | Ocenić stopień zawilgocenia układu ziębniczego. |
|  | Sprawdzić poziom oleju w sprężarce. |
|  | Sprawdzić pracę układu ziębniczego: ciśnienie ssania i tłoczenia, temperatura ssania i tłoczenia. |
|  | Sprawdzić pracę zaworu termostatycznego – wyregulować |
|  | Sprawdzić pobór prądu przez sprężarkę, pewność podłączenia przewodów zasilających - poprawić połączenia. |
|  | Sprawdzić sprawność zaworów elektromagnetycznych - poprawić połączenia. |
|  | Ocenić stan zaworów ręcznych. |
|  | Sprawdzić presostaty niskiego i wysokiego ciśnienia. |
|  | Sprawdzić pracę regulatora temperatury. |
| Układ nagrzewnicy elektrycznej | Sprawdzić stan techniczny nagrzewnicy, pewność zamocowania grzałek, połączeń przewodów elektrycznych - docisnąć przewody w zaciskach. |
|  | Zmierzyć prąd pobierany przez nagrzewnicę. |
| Układ nawilżania | Sprawdzić instalację doprowadzającą wodę do nawilżacza. |
|  | Sprawdzić pracę zaworów elektromagnetycznych - oczyścić. |
|  | Sprawdzić stan instalacji przelewowej i odmulającej-oczyścić i udrożnić. |
|  | Sprawdzić stan cylindra - wymienić. |
|  | Sprawdzić sprawność instalacji emitera pary - oczyścić. |
|  | Sprawdzić sprawność układów sterujących pracą nawilżania - poprawić połączenia. |
|  | Sprawdzić działanie czujnika obecności wody pod podłogą. |
| Układ zasilania sterowania i sygnalizacji | Ocenić stan techniczny zespołów łączeniowych (łączniki ręczne, styczniki, przekaźniki), zabezpieczających (bezpieczniki, łączniki instalacyjne, przekaźniki przeciążeniowe, przekaźniki czasowe), sygnalizacyjnych (lampki sygnalizacyjne, sygnalizatory dźwiękowe). |
|  | Sprawdzić jakość połączeń elektrycznych - docisnąć. |
|  | Sprawdzić działanie sygnalizacji alarmowej. |
|  | Sprawdzić poprawność nastaw - wyregulować. |
| Zespół skraplacza | Ocenić stan pokryć antykorozyjnych obudowy i podzespołów. |
|  | Ocenić stan połączeń mechanicznych obudowy, elementów konstrukcyjnych i podzespołów - dokręcić. |
|  | Ocenić stan wymiennika. |
|  | Sprawdzić pracę wentylatora: - Stan łożysk - nasmarować, w razie potrzeby wymienić. - Stan połączeń elektrycznych - docisnąć zaciski przewodów. - Drgania i hałas - zlokalizować, usunąć przyczyny. - Zmierzyć prąd pobierany przez silnik wentylatora. - Sprawdzić pracę układu regulującego obroty wentylatora. |
|  | Ocenić sprawność zaworów odcinających |

# 10.2 Klimatyzacja precyzyjna (pomIESZCENIA węzła energetycznego)

Nazwa: 	ENERGY.SPLIT 06.Z1.S0.XS

Ilość sztuk w lokalizacji Siemianowice Śl.: 3

Ilość sztuk w lokalizacji Borucza: 3

Elementy składowe w lokalizacji Siemianowice Śl. oraz Borucza:

| Typ | Opis | Ilość w Siemianowicach Śl. | Ilość w Boruczy |
| --- | --- | --- | --- |
| Klimatyzator precyzyjny typu Split - UPS | ENERGY.SPLIT 06.Z1.S0.XS | 3 | 3 |
| Jednostka skraplająca do urządzenia j/w | ENERGY.SPLIT UE 06.Z1.S0.XS | 3 | 3 |
| Rury Cu (chłodnicze) | Ø 18 |  |  |
| Rury Cu (chłodnicze) | Ø 12 |  |  |
| Rury Cu (chłodnicze) | Ø 15 |  |  |
| Rury Cu (chłodnicze) | Ø 12 |  |  |
| Instalacja skroplin – odprowadzenie | PVC Ø40 |  |  |
| Instalacja skroplin - odejścia | PVC Ø32 |  |  |

Częstotliwość przeglądów:

Ilość przeglądów w okresie trwania umowy – 6 przeglądów.

Zakres czynności:

Jak w punkcie powyżej dla klimatyzacji PEGASUS.

# 10.3 SYSTEM wentylacji Mechanicznej i przewietrzenia

Nazwa: 	Zefir RK-700-SPE-2.2

Ilość sztuk w lokalizacji Siemianowice Śl: 1

Ilość sztuk w lokalizacji Borucza: 1

Elementy składowe w lokalizacji Siemianowice Śl. oraz Borucza:

- krzyżowy aluminiowy wymiennik ciepła wykonany z aluminium,

- dwa wentylatory promieniowe z zabezpieczeniem termicznym,

- nagrzewnica wodna powietrza,

- dwa filtry powietrza,

- nagrzewnica elektryczna (w lokalizacji Borucza brak nagrzewnicy elektrycznej).

| Typ | Opis | Ilość w Siemianowicach Śl. | Ilość w Boruczy |
| --- | --- | --- | --- |
| Przepustnica | DRU 100 | 13 | 13 |
| Przepustnica | DRU 125 | 2 | 2 |
| Przepustnica | DRU 160 | 1 | 1 |
| Przepustnica | DRU 200 | 1 | 1 |
| Przepustnica z siłownikiem | DATCML Ø125 LF24-SR | 2 | 2 |
| Przepustnica z siłownikiem | DATCML Ø160 LF24-SR | 1 | 1 |
| Przepustnica z siłownikiem | DATCML Ø200 LF24-SR | 1 | 1 |
| Klapa ppoż z siłownikiem | mcr FID S/X p/O / Ø100 / BF24-T / B WK2d | 4 | 4 |
| Klapa ppoż z siłownikiem | mcr FID S/X p/O / Ø125 / BF24-T / B WK2d | 2 | 2 |
| Klapa ppoż z siłownikiem | mcr FID S/X p/O / Ø160 / BF24-T / B WK2d | 2 | 2 |
| Klapa ppoż z siłownikiem | mcr FID S/X p/O / Ø200 / BF24-T / B WK2d | 2 | 2 |
| Klapa ppoż z siłownikiem | mcr FID S/X p/O / Ø250 / BF24-T / B WK2d | 1 | 1 |

Częstotliwość przeglądów:

Ilość przeglądów w okresie trwania umowy – 3 przeglądy.

Zakres czynności:

- kontrola parametrów pracy,

- kontrola przepustnic i klap,

- wymiana filtrów 2 razy w czasie trwania umowy,

- czyszczenie centrali wentylacji,

- czyszczenie wlotów i wylotów powietrza w pomieszczeniach,

- sprawdzenie: wymiennika, wentylatora, nagrzewnic,

Przy wyciąganiu filtrów należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie strącić z niego zanieczyszczeń do centrali. Jeśli tak się stanie, należy te zanieczyszczenia usunąć z wnętrza centrali odkurzaczem. 
W przypadku zabrudzenia wymiennika ciepła utrudniającego przepływ powietrza i wymianę ciepła, należy po wyjęciu z centrali umieścić wymiennik w wannie napełnionej ciepłą wodą z detergentem. Po odczekaniu kilku godzin należy wymiennik umyć, wypłukać, wysuszyć i włożyć z powrotem do centrali. W centralach z serii RK-SP/SPE dostęp do filtrów jest zarówno przez klapę boczną centrali (z uchwytem), oraz od góry centrali. Wymiennik można wyjąć jedynie do góry (jeśli centrala znajduje się w stropie podwieszanym, konieczny jest demontaż centrali).

# 10.4  Klimatyzacja komfortu

Nazwa:  	Klimatyzator Daikin FTXS35G2V18 (jednostki wewnętrzne) - 11

Klimatyzator Daikin RKS35G (jednostki zewnętrzne) - 11

Ilość sztuk w lokalizacji Siemianowice Śl.: 6

Ilość sztuk w lokalizacji Borucza: 5

Częstotliwość przeglądów:

Ilość przeglądów w okresie trwania umowy – 6 przeglądów.

Zakres czynności:

Jednostki wewnętrzne:

- czyszczenie filtrów powietrza,

- filtr tytanowo – apatytowy – mycie wodą,

- czyszczenie filtrów,

- dezynfekcja chłodnicy,

- sprawdzenie styków i połączeń elektro-elektrycznych,

- sprawdzenie drożności spływu skroplin,

- sprawdzenie działania pompki skroplin oraz jej czyszczenie,

- sprawdzenie układu sterowania i regulacji,

- sprawdzenie szczelności układu chłodniczego,

- czyszczenie obudowy urządzenia,

- sprawdzenie temperatury nawiewu,

- sprawdzenie poprawności działania urządzenia.

Jednostek zewnętrznych:

- sprawdzenie i czyszczenie skraplacza,

- sprawdzenie styków i połączeń elektrycznych,

- sprawdzenie poprawności napełnienia czynnikiem chłodniczym, w razie konieczności dopełnienie),

- sprawdzenie układu sterowania i regulacji,

- sprawdzenie szczelności układu chłodniczego,

- czyszczenie obudowy urządzenia,

- sprawdzenie stanu izolacji przewodów chłodniczych,

- sprawdzenie poprawności działania urządzenia.

# 11.  Tabela zbiorcza dot. przeglądów Klimatyzacji i wentylacji

| Obszar | Producent/wykonawca | Liczba systemów/urządzeń w lokalizacji Siemianowice Śl. | Liczba systemów/urządzeń w lokalizacji Borucza | Ilość przeglądów w czasie trwania umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Klimatyzacja serwerownia | RC Polska | 3 | 3 | 6 |
| Klimatyzacja pomieszczenie węzła energetycznego | RC Polska | 3 | 3 | 6 |
| System wentylacji i przewietrzenia |  |  |  |  |
| System wentylacji i przewietrzenia | EKOKLIMAX – Projekt Sp.j. | 1 | 1 | 6 |
| Klimatyzacja komfortu – jednostki zewnętrzne plus wewnętrzne | Daikin | 6 | 5 | 6 |

Załącznik nr 2 do zaproszenia do ustalenia wartości zamówienia publicznego – wzór formularza

Oświadczam(y), że:

- Wartość  zamówienia dotycząca realizacji przedmiotu zamówienia wyszczególnionego w punkcie 2 niniejszego zaproszenia:

| Sprawa numer: BA.WZP.26.6.11.2019.1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot ustalenia wartości: | Wartość netto za całość (bez podatku VAT) w PLN | Wartość brutto za całość (z podatkiem VAT) w PLN |
| 1. | Świadczenie usług utrzymania, serwisowych, konserwacyjnych oraz przeglądów okresowych, systemów i urządzeń infrastruktury technicznej i teleinformatycznej, zamontowanych w Centrach Przetwarzania Danych Platformy Lokalizacyjno-Informacyjnej z Centralną Bazą Danych (CPD PLI CBD) przez okres 36 miesięcy. Z wyłączeniem wymagania D02 |  |  |
| 2. | Wartość realizacji wymagania D02 |  |  |

- WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego zaproszenia należy kierować na poniższy adres:

Imię i nazwisko: ____________________________________________________________________

Nazwa Wykonawcy: _________________________________________________________________

Adres:  ____________________________________________________________________________

Adres e-mail: _____________________,Telefon: __________________, Faks:___________________

...................................................................................................................................................................

(data, miejscowość, podpis(y)

*Podpis(y) imienna(e) osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania podmiotu sporządzającego informację.

Do wypełnienia przez Wykonawcę.

Do wypełnienia przez Wykonawcę.