Warszawa, dnia 17 maja 2018 r.

**Sprawa numer: BAK.WZP.26.5.2018.22.**

**ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT**

1. **Zamawiający:**

**Skarb Państwa – Urząd Komunikacji Elektronicznej** zwany dalej „Zamawiającym”, z siedzibą przy ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa.

1. **Nazwa zamówienia:**

Dostawa dwóch modułowych zasilaczy awaryjnych UPS o mocy 60 kVA, wraz z udzieleniem gwarancji i wsparcia.

1. **Przedmiot zamówienia w zakresie zaproszenia do składania ofert:**
2. Zapytanie ofertowe dotyczy dostawy dwóch zasilaczy awaryjnych UPS 60kVA o parametrach i funkcjonalnościach nie gorszych niż obecnie używany.
3. Miejsce dostawy: Siemianowice Śląskie, ul. Wróblewskiego 75.
4. Szczegółowe warunki zamówienia:

Centrum Przetwarzania Danych UKE PLI CBD w Siemianowicach Śląskich dysponuje modułowym zasilaczem awaryjnym UPS Cover NH 60 kVA z możliwością rozbudowy do 80kVA. Zasilacz awaryjny UPS posiada zamontowane 3 moduły mocy po 20 kVA każdy. Specyfikacja techniczna obecnie używanego zasilacza awaryjnego UPS znajduje się w załączniku nr 2. Opis eksploatacji obecnie używanego zasilacza awaryjnego UPS został zawarty w załączniku nr 3.

1. Dostarczony nowy zasilacz awaryjny UPS musi spełniać co najmniej wymagania obecnie używanego zasilacza awaryjnego UPS zamieszczone w załączniku nr 2.

2. Dostarczony zasilacz awaryjny UPS musi zostać podłączony do obecnie funkcjonującej instalacji elektrycznej i współpracować z zewnętrznym bypassem oraz z baterią akumulatorów 2 razy po 20 akumulatorów dla jednego UPSa oraz z systemem BMS. Zamawiający nie przewiduje przebudowy obecnie funkcjonującej instalacji elektrycznej.

3. Obecnie pracujące akumulatory MXB Powered MXL 33-12, 12V/33Ah zostały zakupione w 2015r. Wykonywane regularnie przeglądy i pomiary nie wykazały nieprawidłowej pracy akumulatorów.

4. Zgodnie z obowiązującą umową serwisową demontaż, utylizację obecnego urządzenia UPS i instalację nowego zasilacza awaryjnego UPS zapewni firma Qumak S. A. środkami własnymi lub przy pomocy podwykonawców.

5. Zgodnie z obowiązującą umową serwisową przeglądy okresowe urządzeń UPS zapewnia firma Qumak S. A.

6. Podczas montażu dostarczonego zasilacz awaryjny UPS Wykonawca zobowiązany będzie do współpracy z firmą Qumak S. A.

7. Po zakończonej instalacji nowego zasilacza awaryjnego UPS przez firmę Qumak S. A. Wykonawca przeprowadzi testy odbiorcze potwierdzające poprawną instalację zasilacza awaryjnego UPS polegające między innymi na:

1. test pracy normalnej, akumulatorowej i obejścia (*bypass*),
2. test czasu podtrzymania,
3. test pracy pod obciążeniem,
4. pomiar parametrów akumulatorów:

* napięć ogniw akumulatorów,
* rezystancji łączników wewnątrz baterii akumulatorów,
* rezystancji izolacji w stosunku do ziemi baterii akumulatorów,
* pojemność baterii akumulatorów i samych akumulatorów.

1. inne testy niezbędne do potwierdzenia prawidłowej instalacji.

Po przeprowadzonych testach Wykonawca potwierdzi prawidłową pracę zamontowanego urządzenia protokołem.

Szczegółowe warunki gwarancji:

1. Dostarczone zasilacze awaryjne UPS muszą posiadać 4 letnią gwarancję.
2. Dostarczone zasilacze awaryjne UPS muszą być fabrycznie nowy.
3. Producent urządzenia musi zagwarantować 10 letnie wsparcie dla dostarczonego modelu zasilacza awaryjnego UPS.
4. Czas reakcji na zgłoszenie do 2 godzin.
5. Czas przywrócenia dostępności urządzenia do 8 godzin.
6. Czas skutecznej naprawy do 48 godzin.
7. Usuwanie awarii musi być realizowane w trybie 24/7/365 (całą dobę, przez cały tydzień, w ciągu całego roku).
8. Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się pocztą elektroniczną i telefonicznie: każdego dnia i przez całą dobę na adres poczty elektronicznej do upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
9. Wykonawca zobowiązany jest dokonać potwierdzenia otrzymania zgłoszenia awarii w czasie nie dłuższym niż czas reakcji, pocztą elektroniczną lub telefonicznie na numery telefonów obsługi Systemu PLI CBD lub na numer Administratora Systemu PLI CBD.
10. Naprawa jest podstawową formą realizacji usługi gwarancji. Zamawiający wymaga, aby realizacja procesu naprawy komponentu odbywała się w lokalizacji PLI CBD związanej z miejscem uszkodzenia. Na czas naprawy Wykonawca zapewni stosowne obejście lub komponent zastępczy, tak by zachować reżim związany z dostępnością.
11. W przypadku gdyby uszkodzenie komponentu było na tyle duże, iż naprawa byłaby niemożliwa lub nieopłacalna ekonomicznie, Zamawiający dopuszcza dostarczenie w zamian komponentu identycznego tego samego producenta lub sprzętem równoważnym o parametrach nie gorszych niż uszkodzony realizującego identyczne funkcje i spełniającego identyczną rolę.
12. W okresie obowiązywania gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do współpracy w firmą Qumak S. A.
13. Do zgłaszania awarii Zamawiający upoważnia przedstawicieli firmy Qumak S. A.
14. **Termin realizacji:**

Termin realizacji zamówienia: **do 6 tygodni od dnia podpisania umowy**.

1. **Kryterium wyboru oferty:**

1) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium oceny ofert: cena - 100%.

2) Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę spośród ofert, złożonych zgodnie z **Załącznikiem nr 1** do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

3) Z uwagi, iż wartość zamówienia, które będzie udzielane w zakresie niniejszego zaproszenia do składania ofert nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, do niniejszego zaproszenia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579). Oferty przekraczające wartość 30.000,00 euro nie będą rozpatrywane.

1. **Inne istotne postanowienia dotyczące warunków realizacji zamówienia:**

1) Jeżeli w postępowaniu wpłyną dwie lub więcej ofert z jednakową ceną, Zamawiający może poprosić o złożenie ofert dodatkowych, przy czym nie mogą one zawierać kwot wyższych od kwot zawartych w ofertach pierwotnych.

2) Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni od dnia złożenia.

3) Oferta powinna obejmować wykonanie całości przedmiotu zamówienia, określonego

w niniejszym Zaproszeniu do składania ofert.

4) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania wyjaśnień do złożonych ofert (możliwość przesyłania dodatkowych pytań do ofert oraz wezwania wykonawców do uzupełnienia złożonych ofert).

6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny. Wykonawcy nie przysługuje żadne odszkodowanie ani roszczenie z tytułu odstąpienia Zamawiającego od wyboru oferty bez podania przyczyny.

7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty w przypadku, gdy oferta nie będzie spełniała wymagań określonych w przedmiotowym Zaproszeniu do składania ofert.

8) Zamawiający zastrzega sobie możliwość poprawienia omyłek rachunkowych w ofertach Wykonawców.

9) Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z wybranym Wykonawcą postanowień umowy.

10) Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa na realizację przedmiotu zamówienia w zakresie niniejszego zaproszenia do składania ofert. Umowa będzie zawierała zapisy o karach umownych i odstąpieniu od umowy. Zamawiający zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych przez Zamawiającego.

11) Osobą upoważnioną do kontaktów ze strony Zamawiającego jest **Pan Paweł Świąder, telefon: 32 600 80 30**, adres e-mail: <pawel.swiader@uke.gov.pl>.

1. **Sposób przygotowania i złożenia oferty:**

1) Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem określonym w **Załączniku nr 1** do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

2) Ofertę zgodną z załącznikiem nr 1 należy *przesłać* w **formie skanu**, do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, drogą elektroniczną na **adres e-mail:** [**pawel.swiader@uke.gov.pl**](pawel.swiader@uke.gov.pl)w terminie **do dnia 25 maja 2018 r. do godziny 12.00**.